## Лист1
МДГГ-80Д | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 | X8
[6 empty] | Клапан безопасности | 15
[6 empty] | Клапан отсекатель | 2
[6 empty] | Клапан запальника | 3
[6 empty] | Клапан горелки | 4
[6 empty] | Звонок аварии | 5
[6 empty] | Двигатель насоса | 12
[6 empty] | Транс-тор зажигания | 11
[6 empty] | Вентилятор горелки | 6
[6 empty] | ВЗ открыть | 16
[6 empty] | ВЗ закрыть | 10
[6 empty] | ГЗ открыть | 13
[6 empty] | ГЗ закрыть | 14
[6 empty] | КЭ запальника | 17
[6 empty] | КЭ горелки | 18
[6 empty] | Вых 220В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 | Вых 220В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  |  | 2 | Общий датчиков | Вых 220В (4-я группа) | 22
R: от | [5 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
2,2 до 6,8 |  |  |  | 3 | Положение ВЗ | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
кОм |  |  |  | 11 | +5В
X9
R: от | [5 empty] | Насос не работает | 1
2,2 до 6,8 |  |  |  | 4 | Положение ГЗ | ВГ не работает | 2
кОм |  |  |  | 12 | +5В |  | 3
|  |  | R |  |  | ОКП не норма | 4
| Датчик Т аварийной | + |  | 5 | Т аварийная | Герметичность | 5
| 0-5мА или 4-20мА | - |  |  |  | Взрыв газов | 6
|  |  | R |  |  | Р воды низкое | 7
| Датчик Т регулятора | + |  | 6 | Т регулятора | Р воды высокое | 8
| 0-5мА или 4-20мА | - |  |  |  | Р воздуха низкое | 9
[6 empty] | Р газа низкое | 10
[6 empty] | Р газа высокое | 11
[6 empty] | Общий датчиков | 19
[6 empty] | Общий датчиков | 20
[6 empty] | Общий фотодатчика | 21 |  | 1
[6 empty] | Питание ФД (+12В) | 22 |  | 2 | ФД 1
[6 empty] | Вход ФД запальника | 23 |  | 3
[6 empty] | Вход ФД горелки | 24
X12
1
9
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.