|  |  | МДГГ - Д (пи) Х8 БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА-М XXI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Клапан безопасности | 15 |  |
| Клапан отсекатель | 2 |  |
| Клапан запальника | 3 |  |
| Клапан горелки | 4 |  |
| Звонок аварии | 5 |  |
| ДЗ открыть | 7 |  |
| ДЗ закрыть | 8 |  |
| Двигатель насоса | 12 |  |
| Транс-тор зажигания | 11 |  |
| Вентилятор горелки | 6 |  |
| ВЗ открыть | 16 |  |
| ВЗ закрыть | 10 |  |
| ГЗ открыть | 13 |  |
| ГЗ закрыть | 14 |  |
| КЭ запальника | 17 |  |
| КЭ горелки | 18 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| # Насос не работает | 1 |  |
| ПУСК | 12 |  |
| ОКП не норма | 4 |  |
| Герметичность | 5 |  |
| Взрыв газов | 6 |  |
| Р воды <, Р воды > | 7,8 |  |
| Ожидание | 14 |  |
| Давление воздуха низкое | 9 |  |
| Давление газа низкое | 10 |  |
| Давление газа высокое | 11 |  |
| СТОП | 13 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД запальника | 23 |  |
| Вход ФД горелки | 24 |  |

ВГ не работает

2

1

2

3

ФДА

РОЗЕТКА ФДА

2

42

12

32

Вид со стороны гнезда

1

2

3

ФДА

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |

Температура дыма

|  |  | Х11 |
| --- | --- | --- |
| Общий обратной связи | 1 |  |
| +5В | 11 |  |
| Положение ВЗ | 3 |  |
| Общий обратной связи | 2 |  |
| +5В | 12 |  |
| Положение ГЗ | 4 |  |
| Т регулятора 0-5В | 5 |  |
| Т аварийная 0-5В | 6 |  |

1

2

Датчик температуры

регулятора

0-12000С

1

2

Датчик температуры

аварийной

0-12000С

Резистор обратной связи                      R=от 2,2 до 6,8 кОм кОм

Резистор обратной связи                  R=от 2,2 до 6,8 кОм кОм

R - 1кОм

380 В 50Гц

Вентилятор горелки

N