|  |  | Х8 БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА ХХI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| МДГГ-ГИПС 111 Клапан безопасности | 15 |  |
| Клапан отсекатель | 2 |  |
| Клапан запальника | 3 |  |
| Клапан горелки | 4 |  |
| Звонок аварии | 5 |  |
| Работа | 7 |  |
| Авария | 8 |  |
| Пламя | 12 |  |
| Транс-тор зажигания | 11 |  |
| Вентилятор горелки | 6 |  |
| Заслонки не работают | 1 |  |
| ВЗ открыть | 16 |  |
| ВЗ закрыть | 10 |  |
| Движение заслонок | 9 |  |
| ГЗ открыть | 13 |  |
| ГЗ закрыть | 14 |  |
| КЭ запальника | 17 |  |
| КЭ горелки | 18 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ВГ не работает | 2 |  |
| Дистаннц. управление | 3 |  |
| Дистанционный сброс | 4 |  |
| Герметичность | 5 |  |
| Взрыв газов | 6 |  |
| Давление воды низкое | 7 |  |
| Давление воды высокое | 8 |  |
| Давление воздуха низкое | 9 |  |
| Давление газа низкое | 10 |  |
| Давление газа высокое | 11 |  |
| Счетчик газа | 12 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| ход ФД запальника | 23 |  |
| Вход ФД горелки | 24 |  |

РОЗЕТКА ФДА

2

42

12

32

Вид со стороны гнезда

1

2

3

ФДА

Х11

2

1

3

R     R= от 2,2 до 6,8 кОм

| Положение ВЗ | 3 |
| --- | --- |
| +5В | 11 |
| Общий обратной связи | 1 |
|  | 3 1 2 R= от 2,2 до 6,8 кОм R |
| +5В | 12 При входе 0-5 мА резистор R=1кОм При входе 4-20 мА резистор R=250 Ом |
| Положение ГЗ | 4 |
|  | ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА 0 - 5 мА или 4-20 мА |
| Расход газа | 5 |
|  | R |
| Общий | 2 Дистанционное задание 0 - 5 В |
| N 1 LA 9 LB Х12 Дистанционное задание | 6 |

R

380В 50Гц

Вентилятор

горелки