# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI

#### МДГГ-ОСД

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

- температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

- относительная влажность от 30 до 80%;

- вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

- внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

- закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

- отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

- длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

- не использовать «экран» как «общий провод»

- при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

- допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

- фотодатчик должен иметь систему охлаждения

- при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

- в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка, "МДГГ-ОСД [A]" - нижняя строка, A - текущий сетевой адрес.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Входы цифровые	- проверка цифровых входов

- Датчики темп-ры	- проверка температурных датчиков

- Быстрые АЦП	- проверка аналоговых входов

- Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажмите кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка аналоговых входов

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название аналогового входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя уровень сигнала на аналоговом входе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал аналогового входа работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР. Находясь в окне "Уставки", путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА после чего произвести запись как указано выше.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

- Демпфирования    - установка времен демпфирования

- Флагов                   - установка режимов работы

- Временные            - установка времен по диаграмме

- Температурные    - установка температур

- Давления               - уставки давлений

- Спецпараметры  -установка значений параметров узко специфичных для данной программы

- Топливо – воздух  - таблица соотношения давлений топлива и воздуха

- Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

- Часов               - корректировка даты и времени

- Автозадание   - ввод графика зависимости Т задания от Т окружающего воздуха

- День/Ночь       - установка коэффициента и времен начала дневного и ночного режима

- График             - установка рабочих и выходных дней

- Статистика     - установка счетчиков воды и газа, теплотворности газа, времени  измерения

- Работа ГЗ и ВЗ   -  установка люфтов и ограничений при движении заслонок

- ПИ-рег Темп-ры  -  установка параметров ПИ-регулятора температуры

- Сетевые                 - установка сетевого адреса

- Код доступа          - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел уставок, нажмите кнопку СТОП. Как работать в каждом разделе, описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование нужного входного датчика. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние данного датчика.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа. В нижней строке появится надпись «02,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

В этом же разделе производится установка демпфирования по входам контроля пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Пламя 1» (в этом окне производится установка задержки на появление «ложного» пламени) и при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести установку времен. Следует иметь в виду, что демпфирование устанавливается для обоих входов. Если вы установили задержку по «Пламени 1» например 2,0 секунды, то и по входу «Пламя 2» произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись "Пламя 1 ". В этом окне производится установка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки.

В этом разделе также устанавливается время демпфирования (усреднения) аналоговых сигналов , измеряемых через быстрые АЦП .

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

- Обход герм-сти	- выбор режима контроля герметичности

- Кл. без-ти н.о.	- исполнение кл. безопасности

- Контр. Т дыма	- выдавать или нет предупредительный сигнал по температуре дыма

- Запальник выкл.	- необходимость в отключении клапана запальника

- Ручной розжиг	-  режим работы вручную, без контроля параметров

- Рег.Темп-ры авт.	- автоматический или ручное управление заслонкой ГЗ

- Рег.P возд.авт.	- автоматический или ручное управление заслонкой ВЗ

- Рег.разреж.авт.	- автоматический или ручное управление заслонкой ДЗ

- Автозадание	-  необходимость в графике зависимости Тзад. от Твозд.

- График	-  необходимость во введении понижающего коэффициента

- Чистить счетчики	-  необходимость в чистке счетчиков расхода газа, воды

- Счет воды разр.	-  необходимость в отображении данных по воде

- Счет газа разр.	-  необходимость в отображении данных по газу

- Индик. ПИ рег	-  вывод на дисплей полной информации по работе ПИ-регуляторов

- Чистить ресурс	- очистка счетчика моторесурса

- Р возд.   4-20 (0-5)	- выбор типа выхода датчика давления воздуха  - 4-20мА или 0-5мА

- Р газа    4-20 (0-5)	- выбор типа выхода датчика давления газа - 4-20мА или 0-5мА

- Разр.     4-20 (0-5)	- выбор типа выхода датчика разрежения - 4-20мА или 0-5мА

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку "СТОП". В общем случае в верхней строке формулируется вопрос, а в нижней устанавливается ответ - ДА/НЕТ. Выбор флага осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. "Да"/"Нет" - выбирается с помощью кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

Выбор режима контроля герметичности

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Обход герметичности"». В нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то при работе проверка герметичности осуществляться не будет, если «Нет», то алгоритм будет выполняться с проверкой герметичности. Изменение надписи в нижней строке, осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Исполнение клапана безопасности

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Кл. без-ти н.о.». В этом окне можно выбрать исполнение клапана безопасности (нормально открытое или нормально закрытое). В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то клапан безопасности нормально открытого исполнения, если «Нет», то нормально закрытого исполнения. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Контр. Т дыма

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Контр. Т дыма». В этом окне можно выбрать нужно ли выдавать предупредительный сигнал при превышении температурой дыма уставки или нет. В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то нужно, если «Нет», то не нужно. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Запальник выкл.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Запальник выкл.». В этом окне можно выбрать нужно ли выключать запальник после розжига горелки или нет. В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то нужно, если «Нет», то не нужно. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Ручной розжиг

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Ручной розжиг». В этом окне можно выбрать возможность ручного управления механизмами без каких- либо контролей и . В ручном режиме не работают регуляторы.  В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то ручное режим, если «Нет», то автоматический розжиг с работой разрешенных регуляторов . Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Рег.Темп-ры авт

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег.Темп-ры авт». В этом окне можно разрешить или запретить работу регулятора температуры. В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то заслонка ГЗ во время работы поддерживает давление газа, которое определяется выходом ПИ-регулятора температуры. Во время розжига ,в этом случае, положение заслонки ГЗ определяется спецпараметром  «положение ГЗ розжига» , а при прогреве поддерживается минимальное давление газа ,независимо от регулятора температуры. Если «Нет», то положением заслонки ГЗ и ,соответственно, давлением газа можно управлять вручную из соответствующих окон индикации(см. ниже: окна индикации, «Положение ГЗ», «Р газ, кПа» ). Этот режим используется при наладке. Разрешение работы регулятора блокируется если не установлен в состояние «Да» флаг «Рег.P возд.авт.». Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Рег.P возд.авт.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег.P возд.авт». В этом окне можно разрешить или запретить автоматическое управление давлением воздуха. В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то заслонка ВЗ во время работы поддерживает давление воздуха, которое определяется давлением газа и таблицей соотношения «топливо-воздух». Во время розжига ,в этом случае, поддерживается давление определяемое параметром «Р в.розжига» (см. уставки давлений ) , а при прогреве поддерживается минимальное давление воздуха. Если «Нет», то положением заслонки ВЗ и ,соответственно, давлением воздуха можно управлять вручную из соответствующих окон индикации(см. ниже: окна индикации, «Р взд,кПа»). Этот режим используется при наладке. Разрешение работы регулятора блокируется если нет правильно заполненной таблицы «топливо-воздух». Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Рег.разреж.авт.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег.разреж.авт.». В этом окне можно разрешить или запретить автоматическое управление давлением разрежения. В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то заслонка ДЗ поддерживает давление разрежения, которое определяется параметром «Зад. разрежения». Если «Нет», то положением заслонки ДЗ и ,соответственно, давлением разрежения можно управлять вручную из соответствующего окна индикации(см. ниже: окна индикации, «Разрежение»). Этот режим используется при наладке. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Автозадание

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Автозадание». В этом окне производится выбор необходимости графика зависимости температуры задания от температуры окружающего воздуха. Если «Да», то блок будет работать в режиме отслеживания «Т задания» от «Т воздуха» , если «Нет», то установка «Т задания» будет осуществляться оператором. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

График

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «График». В этом окне производится выбор режима работы при введении понижающего коэффициента. Если установить в нижней строке надпись «Да», то при достижении начала действия «ночного» времени или выходного дня, автоматически вводится понижающий коэффициент, и температура задания будет уменьшаться в соответствии с этим коэффициентом. Если установить «Нет», то на температуру задания не будет оказывать воздействие изменение времени суток или начало выходных дней.

Чистить счетчики

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить сч-ки». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики расхода газа, воды теплопроизводительности производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появится надпись «Выключить питание». Выключаем блок. Через 15-20 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить сч-ки». Нажимаем СТОП. Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчиков воды, газа и теплопроизводительности произведена.

Счет газа разр.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Счет газа разр.". В этом окне осуществляется выбор отображения индикации, касающейся подсчета расхода газа. Если установить "Да", то в окнах будут отображаться все данные, касающиеся подсчета расхода газа. Если установить "Нет", то в окна не будет выводиться индикация, касающаяся подсчета расхода газа. В этом случае ,также ,блокируется изменение накопительного счетчика газа.

Счет воды разр.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Счет воды разр.". В этом окне осуществляется выбор отображения индикации, касающейся подсчета расхода воды. Если установить "Да", то в окнах будут отображаться все данные, касающиеся подсчета расхода воды, теплопроизводительности. Если установить "Нет", то в окна не будет выводиться индикация, касающаяся подсчета расхода воды. В этом случае ,также ,блокируется изменение накопительного счетчика воды.

Индик. ПИ рег

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Индик. ПИ рег». В этом окне можно разрешить или запретить отображение вспомогательного окна индикация с информацией о текущем состоянии ПИ-регулятора температуры. В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то отображение окна разрешено, если «Нет», то не разрешено. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Чистить ресурс

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая температурный параметр, значение которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись. Предусмотрены такие уставки:

- «аварийная»	- если температура воды достигает этой  уставки то происходит авария.

- «высокая дыма»	- если температура дыма достигает этой  уставки то выдается предупредительная сигнализация.

- «задание рег-ра»	- задание для регулятора температуры.

- «люфт рег-ра(инд)»	- влияет только на индикацию в рабочем окне(Мщ-,Мщ=,Мщ+  см. ниже) .

- «Огранич.задания»	- ограничение задания

Уставка «Огранич.задания» ограничивает значение задания, которое можно установить в окне задания температуры в рабочем режиме. Данная уставка предназначена для защиты от неквалифицированных действий оператора

Внимание!!! ответственность за корректную установку уставки "Макс. задание" лежит на пусконаладчике!

Установка давлений.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Давления». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр, давление  которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение давления. Значение давления  можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

- «Диап. датч. Рвозд.»	 - установка максимального давления воздуха при 20(5) мА -кПа

- «Диап. датч. Ргаза.»	- установка максимального давления газа при 20(5) мА -кПа

- «Диап. датч. разреж.»	- установка максимального размаха давления разрежения ,т.е. разницы значений при 20(5) мА и 0 мА- Па

- «Шаг Р газа»			- установка минимального шага регулятора газа - кПа

- «Шаг Р возд»			- установка минимального шага регулятора воздуха -кПа

- «Зад. рарежения»	- установка задания по разрежению - Па

- «Люфт разрежения»	- установка минимального шага регулятора разрежения  - Па

- «Р в.розжига»			-  установка давления воздуха при поджиге

После установки давлений нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка значений спецпараметров.

В данном режиме выполняется установка следующих параметров:

- «Положение ГЗ розжига»	- установка необходимого положения ГЗ при розжиге

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Спецпараметры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр.

В нижней строке отображается значение параметра. Его можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки нужного значения нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка соотношений Топливо-Воздух.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Топливо-Воздух". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись"точка:01 Р,кПа", в нижней строке             ">т:0,000 в:0,000". Значение давления можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд). Запись производится следующим образом: Изменить и записать можно только значение, возле которого стоит значок ">". Запись производится следующим образом: при помощи кнопок устанавливается давление топлива для точки 01, затем нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК. Запись точки 01 для топлива произведена. Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, значок ">" переместится к уставке давления по воздуху "т:0,000 >в:0,000". При помощи кнопок устанавливается давление газа для точки 01, затем нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и не отпуская ее нажимаем кнопку ПУСК, запись точки 01 для воздуха произведена. Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись "точка:02 Р,кПа", в нижней строке ">т:0,000 в:0,000". Производим аналогичные действия для настройки остальных точек. Точек может быть произвольное количество, но не более 16-ти. Если вы захотели ограничиться, например, 8-ю точками, то в остальных точках, начиная с девятой, должны быть записаны нулевые значения (даже если они там уже стоят !).

Следует иметь в виду:

- запись режимной карты можно производить только находясь в ручном режиме регулирования топлива и воздуха

- значения точек топлива и воздуха должны устанавливаться  по возрастающей, в противном случае вы не сможете  перейти в режим автоматического регулирования.

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01:01:01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать, и блок перейдет в предыдущее состояние.

Ввод графика зависимости Тзад. от Твозд .

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Авто Задание». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе будет отображаться следующее:

верхняя строка  " Т воздуха:  - 35"

нижняя строка   "Т воды: >  95,0"

При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ в нижней строке устанавливаем значение Тзад. (воды), соответствующее -35оС (по таблице котельной). Производим запись путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (запись данной точки произведена). Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись " - 34". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ(младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ и ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд) устанавливаем Тзад., соответствующее -34оС и записываем его, как было оговорено выше. Таким же образом устанавливаем Тзад. для всех точек Твозд. Существующий режим позволяет установить график зависимости от +9оС до -35оС (температура окружающего воздуха). После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Следует иметь в виду, что если производилась запись из ПЗУ, то будет записан районный график с минимальной температурой "-230С. Если у Вас конечной точкой является, например температура "-280С", то начиная с -29 и до -350С необходимо устанавливать значения такие же, как и для точки 280С.

Ввод понижающего коэффициента и времени его действия.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «День/Ночь». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «ночной коэф-нт». В нижней строке - цифровое значение понижающего коэффициента. Его можно изменять от 0,996 до 0,000 при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Установив требуемое значение, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «день». В нижней строке надпись «07:00». Это время,  при котором прекращает действовать понижающий коэффициент. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно его изменить. Установив значение данного параметра, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАТОРА. В верхней строке появится надпись «ночь». В нижней - «19:00». Это время, при котором начинает действовать понижающий коэффициент. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ его можно изменить. После установки необходимых значений нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Выбор рабочих и выходных дней.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «График». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «01- выходной - ?». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно изменить значение в верхней строке от 01 до 31. Цифра от 01 до 31 - это день месяца. В нижней строке - надпись «Нет». Эта надпись означает, что первое число месяца не выходной. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно в нижней строке установить надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то день месяца, стоящий в верхней строке, будет назначен выходным. Если в нижней строке установить «Нет», то день будет рабочим. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Например: Наладчик 12.10.2001 по паролю вошел в МОНИТОР. В разделе ФЛАГИ в окне «График» установил «Да», в разделе ДЕНЬ/НОЧЬ установил ночной коэффициент 0,8 , дневное время 6:00, ночное время 17:00. В разделе ГРАФИК выходные назначил следующие дни 5; 6; 7; 8; 14; 5; 21; 22; 28; 29. Это значит, что программа в рабочие дни с 17:00(вечера) по 6:00(утра) и в выходные дни 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября и 5, 6, 7, 8 ноября будет вводить понижающий коэффициент. Для установки выходных на следующий период, или корректировки текущего периода, необходимо войти в МОНИТОР и переустановить выходные. В рабочем режиме при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, установив окно «Зад.темп-ры», мы можем наблюдать задаваемую оператором или автоматически устанавливающуюся (если действует режим зависимости Тзад. от Твозд.) температуру задания. В следующем окне - «Зад.темп-ры *» отображается температура задания (Тзад.х Ночн.коэф.), которую будет отрабатывать регулятор.

Установка счетчиков воды, газа, теплотворности.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Статистика». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись "Тип счетч.воды". В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

"Дискретный" - датчик подключается к разъему х9, вход называется "Счетчик воды".  В окне "Парам. сч. воды" в нижней строке - устанавливается  при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ цифра (в литрах), определяющая количество воды, протекающей за одно срабатывание датчика счетчика воды (при использовании дискретного датчика). В окне "Время изм. сек." в нижней строке при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем время измерения расхода. Оно не должно быть меньше 120 секунд. Это время определяет длительность измерения и время обновления индикации.

Аналоговые датчики подключаются к разъему Х11, при этом выбирается соответствующий баластный резистор. Для датчиков 0-5 мА он равен 1000 Ом, для датчиков 4-20мА он равен 250 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. воды" нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из перечисленных датчиков: "Анал.,0-5мА, лин", "Анал.,4-20мА, лин","Анал.,0-5мА, ккв",       "Анал.,4-20мА, ккв".

- "Анал.,0-5мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 0-5мА.

- "Анал.,4-20мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 4-20мА.

- "Анал.,0-5мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 0-5мА(измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

- "Анал.,4-20мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 4-20мА (измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

Например: Нам нужно подключить  линейный датчик с выходным сигналом 0-5мА и максимальным расходом 240м3/час.

Устанавливаем на разъем Х11 резистор равный 1000 Ом. Находясь в окне "Тип счетч.воды" в нижней строке выбираем надпись "Анал. , 0-5мА, лин". Максимальный расход устанавливается  в окне "Парам. сч. воды" в нижней строке - цифра (в м3) в данном случае 240, определяющая количество воды, протекающей за час для данного датчика.

Поступаем аналогичным образом при установке другого типа датчика.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись.  На индикаторе в верхней строке появится надпись "Тип счетч.газа". В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

"Дискретный" - датчик подключается к разъему х9, вход называется "Расход газа".  В окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - устанавливается  при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ цифра (в литрах), определяющая количество газа, протекающего за одно срабатывание датчика счетчика газа (при использовании дискретного датчика). В окне "Время изм. сек." в нижней строке при помощи кнопок БЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем время измерения расхода. Оно не должно быть меньше 120 секунд. Это время определяет длительность измерения и время обновления индикации.

Аналоговые датчики подключаются к разъему Х11, при этом выбирается соответствующий баластный резистор. Для датчиков 0-5 мА он равен 1000 Ом, для датчиков 4-20мА он равен 250 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. газа" нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из перечисленных датчиков: "Анал.,0-5мА, лин", "Анал.,4-20мА, лин","Анал.,0-5мА, ккв",       "Анал.,4-20мА, ккв".

- "Анал.,0-5мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 0-5мА.

- "Анал.,4-20мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 4-20мА.

- "Анал.,0-5мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 0-5мА(измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

- "Анал.,4-20мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 4-20мА (измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

Например: Нам нужно подключить  линейный датчик с выходным сигналом 0-5мА и максимальным расходом 360м3/час.

Устанавливаем на разъем Х11 резистор равный 1000 Ом. Находясь в окне "Тип счетч.газа" в нижней строке выбираем надпись "Анал. , 0-5мА, лин". Максимальный расход устанавливается  в окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - цифра (в м3) в данном случае 360, определяющая количество газа, протекающего за час для данного датчика.

Поступаем аналогичным образом при установке другого типа датчика.

Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Газ : кал./л», в нижней - цифровое значение теплотворности газа. Например, 8050 килокалорий на м3. Устанавливается значение при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Мин. проток, мкуб», в нижней - цифровое значение минимального количества воды протекающей через котел. Например, 200 м3. Устанавливается значение при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Работа ГЗ и ВЗ.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Работа ГЗ и ВЗ». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Люфт ГЗ нижний». В нижней строке - цифра, определяющая величину люфта. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно изменить эту величину. Таким же образом листая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить величины люфтов " Люфт ГЗ верхний", "Люфт ВЗ нижний","Люфт ВЗ верхний". Эта операция производится для более точного позиционирования  при различных приводах газовой и воздушной заслонок, если управление заслонкой производится по положению. При управлении заслонкой по давлению эти уставки несущественны .

Нажимая кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхнем окне надпись "Огранич. ГЗ нижн.". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно изменить эту величину( она изменяется кратно 4-м единицам). Таким же образом листая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить величины ограничений  для "Огранич. ГЗ верхний", " Огранич. ВЗ нижний", "Огранич. ВЗ верхний". Эта операция производится для ограничения движения заслонок на концах рабочего диапазона. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка параметров ПИ-регулятора температуры .

Данный регулятор - это унифицированный ПИ-регулятор   На вход  регулятора поступает рассогласование между  температурой воды и заданием этой температуры . Выход регулятора  определяет давление газа . Для данного регулятора принимается что входной сигнал в 1град  эквивалентный выходному сигналу в 10 Па .

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись                            «ПИ рег.Темп-ры». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Коэф. пропорц. ,10 Па /град». Эта величина определяет коэффициент пропорциональной части. Если он равен единице то пропорциональная часть в выходном сигнале равна входному сигналу . В данном случае это означает что рассогласованию температуры в 1 град соответствует давление газа в 10 Па . Если он равен двум то тоже рассогласование ( 1 град ) соответствует давлению 20 Па и т.д. . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Постоянная времени , сек».  Этот параметер определяет время по истечению которого интегральная часть выходного сигнала регулятора изменится на величину равную входному сигналу . В данном случае это означает что  если  постоянная времени равна , например , 20 секунд , то постоянное рассогласование температуры в 1 град будет приводить к увеличению давления на 10 Па каждые 20 секунд .В  нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Огранич. темпа , град /сек ».  Этот параметер определяет скорость изменения задания , поступающего на вход регулятора . Поскольку некоторые датчики , выдающие сигнал обратной , инерционные и изменяют свой  сигнал медленнее чем изменяется измеряемая величина , то резкое изменение сигнала задания ( например при пуске ) может приводить к большим перерегулированиям , что нежелательно . Если установить этот параметер равным 1 град / сек , например , то во время запуска регулятора на его вход поступит задание равное сигналу обратной связи ( приводящее к  нулевому рассогласованию ) и далее изменяется до требуемого значения на 1 град на протяжении каждой секунды . В дальнейшем при каждом  резком изменении задания оператором , оно будет поступать на вход регулятора не немедленно , а плавно изменяясь с указанным темпом . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора завершена. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное:00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке отображается информация:

- о наличии пламени (Пл1, Пл2)

- о состоянии регулятора ( Мщ-, Мщ+, Мщ=)

- о состоянии звонка аварии ("*"/".")

- в правом нижнем углу - таймер

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись- «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация:

- «Т аварийная»	- температура на датчике аварийной температуры

- «Т регулятора» 	- температура на датчике регулятора

- «Т задания»	- температура задания. Если не установлен режим автозадания (см. в МОНИТОРЕ «Флаги» - «Автозадание») , то в этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

- «Т задания *»	- температура задания пересчитанная с учетом понижающего коефициента (см. в МОНИТОРЕ «День/ночь», «График» )

- «Положение ГЗ: 0001»	- текущее положение ГЗ (с резистора обратной связи) . Если нажать кнопку ВВОД , то вместо реального положения будет отображаться требуемое. Если флаг «Рег. Темп-ры авт.» установлен в состояние «Нет» и розжиг еще не произошел то из этого окна можно управлять заслонкой ГЗ при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

- «Положение ВЗ: 0001»	- текущее положение ВЗ (с резистора обратной связи) .

- «Р газ,кПа: 1.000»	- текущее давление газа. Если нажать кнопку ВВОД , то вместо реального давления будет отображаться требуемое. Если флаг «Рег. Темп-ры авт.» установлен в состояние «Нет» и розжиг уже произошел то из этого окна можно управлять заслонкой ГЗ при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

- «Р взд,кПа: 1.000»	- текущее давление давление. Если нажать кнопку ВВОД , то вместо реального давления будет отображаться требуемое. Если флаг «Рег.Р возд. авт.» установлен в состояние «Нет» то , начиная с момента розжига,из этого окна можно управлять заслонкой ВЗ при помощи кнопок ВВОД+БОЛЬШЕ и ВВОД+МЕНЬШЕ.

- «ПИ-рег  Т:  » 			-  данные ПИ-регулятора температуры, где  Р   - верхняя строка -пропорциональная составляющая равная величине рассогласования умноженной на десять; I - нижняя строка - интегральная  составляющая  , i - нижняя строка - предделитель величина которого равна постоянной времени интегрирования умноженной на десять, а скорость изменения зависит от величины рассогласования. При  окончании насчета времени интегрирования в интегральную составляющую добавляется одна единица. Суммарное задание на Газовую заслонку равно P+I , это задание можно посмотреть в окне «Р газа,кПа:0,000» если нажать кнопку ВВОД».

- «Т дымовых газов»	- температура на датчике температуры дымовых газов.

- «Т воздуха»			- температура на датчике температуры наружного воздуха.

- «Разрежение»			- давление разрежения в топке. Если флаг «Рег. разреж авт.» установлен в состояние «Нет» то из этого окна можно управлять заслонкой ДЗ при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

- «Т обратная»			- температура на датчике температуры обратной воды.

- «Расход газа»                 	- отображение расхода газа суммарного

- «Расход воды»                	- отображение расхода воды суммарный

- «Выработка, Гкал:»        	-  отображение теплопроизводительности суммарной

- «Расх.газа, мкуб/час»     	- отображение расхода газа текущее

- «Расх.вода, мкуб/час»    	- отображение расхода воды текущее

- «Выработка, Гкал/час:» 	- отображение теплопроизводительности текущей

- «К.П.Д.»                          	- отображение коэффициента полезного действия

- «Уд.расх.г.,мкуб./Гкал   -  отображение удельного расхода газа

- «Моторесурс,   ч/м»	- моторесурс в часах и минутах.

- «Дата и Время» 			- отображение текущей даты и времени

- «Журнал аварий» -служит в качестве журнала аварийных событий. При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 256 аварийных сообщений. При появлении 257-го сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

- «Права доступа»  (отображает право доступа в режим МОНИТОР ("Да" , "Нет"). Если "Нет" то нажав кнопку БОЛЬШЕ, и набрав пароль, можно перейти в режим "Да". После чего нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ и перейти в следующее окно с надписью "Вход в МОНИТОР разрешен", нажать кнопку БОЛЬШЕ и войти в режим МОНИТОР. Работа в режиме МОНИТОР, и выход из режима, производится как описано выше. Для запрещения доступа в режим МОНИТОР необходимо находясь в окне «Права доступа» нажать кнопку МЕНЬШЕ.

- «Вход в МОНИТОР» 	- окно входа в МОНИТОР (см. предыдущий пункт).

- "Предуп-я: 01/03" - индикация и блокировка предупредительных сигналов:

- 01 - номер текущего предупреждения, 03 - общее кол-во предупреждений на данный момент. Сигнал можно выбрать, нажав кнопку БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ), а заблокировать нажатием кнопки СБРОС ЗВОНКА. При вводе блокировки на конкретный сигнал около его текущего номера появляется символ "#" Снятие блокировки происходит автоматически после пропадания соответствующего сигнала. В данной программе имеется один предупредительный сигнал – «Т дыма высокая» .

Рекомендуемая методика наладки.

Перед первоначальным запуском горелки все регуляторы необходимо запретит, т.е. установить флаги «Рег. Темп-ры авт.», «Рег.Р возд. авт.» в состояние «Нет».  Запустить программу по кнопке ПУСК. После выполнения пункта «продувка» согласно циклограмме, программа приостановится с индикацией в рабочем окне «Углы розжига(п)». Нужно поочередно войти в окно положений ГЗ/ВЗ, окно давлений газа/воздуха и вручную установить положение ГЗ, давление воздуха такими какими они предположительно должны быть при розжиге. Как это сделать см. выше в описании этих окон. Нажать кнопку ПУСК. Произойдет розжиг и программа снова приостановится с индикацией в рабочем окне «Углы розжига(т)». При этом продолжает работать трансформатор зажигания. Наблюдая за пламенем запальника нужно подогнать положение ГЗ и давление воздуха так чтобы качество пламени было хорошим. Находиться в этом режиме можно не больше чем указано в технической характеристике на непрерывную работу трансформатора. Записать установленные положение ГЗ и давление воздуха на бумагу. Нажать кнопку ПУСК. Произойдет розжиг горелки и программа приостановится с индикацией в рабочем окне «Наладка». Находясь в окне давлений газа/воздуха и наблюдая за качеством пламени горелки вручную подобрать давления газа и воздуха для прогрева. Это будет первой точкой в таблице «топливо / воздух» (см. выше). Далее таким же образом еще подобрать необходимое количество точек. Давление газа в каждой следующей точке должно быть больше чем в предыдущей. Давление газа в последней точке будет максимальным давлением которое сможет устанавливать регулятор в работе. Минимальным давлением газа будет давление газа в точке  прогрева. Если несколько точек на графике «Р газа – Р воздуха» ложатся на один прямолинейный отрезок то можно оставить только две крайние. Из зафиксированных точек оставить необходимое количество но не более 16-ти. Войти в МОНИТОР непосредственно из работы, как описано выше(окна «Права досттупа» и «Вход в МОНИТОР»). Записать таблицу «Топливо-Воздух» как описано выше. Установить флаг «Рег.Р возд. авт.» в состояние «Да». Выйти из МОНИТОРА и войти в окно давлений газа/воздуха. Если изменять давление газа вручную то давление воздуха будет изменяться за ним автоматически. Таким образом проверяется правильность таблицы. Если необходимо ее можно откорректировать и перезаписать войдя в МОНИТОР. Если таблица правильна то нажимая кнопку СТОП останавливаем горелку, входим в МОНИТОР, записываем ранее подобранное положение ГЗ («Спецпараметры» : «Положение ГЗ розжига») и давление воздуха при розжиге («Давления», «Р в.розжига»). Записываем нужные параметры ПИ-регулятора температуры и устанавливаем флаг «Рег. Темп-ры авт.» в состояние «Да». Теперь при последующих пусках горелка будет автоматически розжигаться  и далее  ,после прогрева, выходить на работу с ПИ-регулятором температуры и автоматическим поддерживанием соотношения между давлением газа и воздуха.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации при помощи кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончании продувки.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии «Пл1 кажущееся» или «Пл2 кажущееся». Это говорит о том, что канал контроля пламени (или первый или второй) неисправен, или неисправны цепи подключения датчиков пламени. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени.

Авария «Неиспр ТС» (неисправность термосопротивления) происходит, если показания температуры ниже -50 0С или выше +250 0С для ТСМ (+650 0С для ТСП).

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.