## Схема
МДГГ-ОСД | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т аварийная |  | Клапан безопасности | 15
Температура аварийная |  |  |  | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Клапан запальника | 3
|  |  |  | 4 | Т регулятора |  | Клапан горелки | 4
Температура регулятора |  |  |  | 5 |  |  | Звонок | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Трансформатор | 11
|  |  |  | 7 | Т дымовых газов |  | Вентилятор горелки | 6
Температура дымовых |  |  |  | 8 |  |  | Дымосос | 12
газов |  |  |  | 9 |  |  | ВЗ открыть | 16
|  |  |  | 10 | Т воздуха |  | ВЗ закрыть | 10
Температура воздуха |  |  |  | 11 |  |  | ГЗ открыть | 13
|  |  |  | 12 |  |  | ГЗ закрыть | 14
|  |  |  | 13 | Т обратная |  | ДЗ открыть | 7
Температура обратная |  |  |  | 14 |  |  | ДЗ закрыть | 8
15
16
|  |  |  | 17 |  |  | КЭ запальника | 17
|  |  |  | 18 |  |  | КЭ горелки | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
[5 empty] | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
R: от |  |  |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
2,2 до 6,8 |  |  |  | 3 | Положение ВЗ |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
кОм | [6 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R: от | [6 empty] | X9
2,2 до 6,8 |  |  |  | 4 | Положение ГЗ |  | ДС не работает | 1
кОм | [6 empty] | ВГ не работает | 2
[7 empty] | Разрежение низкое | 3
[7 empty] | ОКП не норма | 4
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм | [5 empty] | Герметичность | 5
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом | [5 empty] | Взрыв газов | 6
|  |  | R |  |  |  | Давление воды низкое | 7
Расход газа |  | + |  | 5 | Расход газа |  | Давление воды высокое | 8
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р воздуха низкое | 9
|  |  | R |  |  |  | Р газа низкое | 10
Расход воды |  | + |  | 6 | Расход воды |  | Р газа высокое | 11
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Счетчик газа | 12
[7 empty] | Счетчик воды | 13
Давление воздуха |  | + |  | 7 | Р воздуха |  | Нет протока-Д | 14
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 15
16
Давление газа |  | + |  | 8 | Р газа |  |  | 17
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 18
[7 empty] | Общий датчиков | 19
Разрежение |  | + |  | 9 | Разрежение |  | Общий датчиков | 20
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
[7 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД1
|  |  |  | 11 | +5B |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 12 | +5B |  | Пламя ФД 2 | 24
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД2
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
380 В 50 Гц
Вентилятор горелки
Дымосос
A
B
C
N
ВГ
ДС
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда

## Диаграмма
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МДГГ-ОСД | Исходное | Тест |  | Р О З Ж И Г | [11 empty] | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ
| состояние | звонка |  | Герметичность |  |  |  | П р о д у в к а |  | Подго- | Зажигание |  |  | Прогрев |  | Большое | Малое | Штатный | По аварии |  | Исходное
Операция, исполнительное устройство | [9 empty] | товка | [5 empty] | горение | горение |  |  |  | состояние
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК | [21 empty] | фыв
Контроль: Взрыв газов. Р газа>, <.
Т воды. ОКП не норма .
Контроль кажущегося пламени 1,2
Разрежение низкое
Контроль: Давление воздуха низкое
Контроль: Нет протока
Контроль: ДС не работает
Контроль: ВГ не работает
Давление воды низкое, высокое.
Контроль герметичности (натечка)
Контроль герметичности(утечка)
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Вентилятор горелки Вых.№ 6
Дымосос Вых.№ 12
Клапан безопасности Вых.№ 15
Клапан отсекатель Вых.№ 2
Клапан запальника Вых.№ 3
Клапан горелки Вых.№ 4
Трансформатор зажигания Вых.№ 11
Воздушная заслонка, открыть Вых.№ 16
Воздушная заслонка, закрыть Вых.№ 10
Газовая заслонка, открыть Вых.№ 13
Газовая заслонка, закрыть Вых.№ 14
Дымовая заслонка, открыть Вых.№ 7
Дымовая заслонка, закрыть Вых.№ 8
Звонок аварии Вых.№ 5
Регулятор температуры воды
Индикация рабочего окна | Исходное |  | Тест | 31 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 2c | 2е | 49 | 49 | FA | FE | FF
| МДГГ- |  | звонка | Натечка | Нет | Утечка? | Утечка? | открытие | Про- | Подго- | Вкл. | Розж. | Розж. | Прогрев котла |  | Работа | Работа | Оста- | Авар.
| ОСД |  |  |  | контроля | откр. | закр. | ВЗ | дувка | товка | транс-ра | запальн. | горелки |  |  | Пл1 Пл2 | Пл1 Пл2 | нов | Идик.
[16 empty] | Мщ+ | Мщ- |  | авар.
[5 empty] | механизм включен |  |  |  | состояние ДЗ зависит от регулятора
[5 empty] | механизм выключен |  |  |  | состояние кл. запальника зависит от флага