## Лист1
Приложение 2
БАУ-ТП-1 "Альфа-М" XXI |  |  | Розжиг |  |  |  |  | Прогрев | Работа |  | Останов
| Исходное | Тест | [9 empty] | По | Исходное
МС-1 |  | звонка | Продувка | Подготовка | Вкл. Тр-ра | Розжиг | Контр.Пл. |  | Мщ- | Мщ+ | Штатный | аварии
Включить сеть
Кнопка "Пуск"
Т дыма >
Т Г1 >, Т Г2 >
ВГ1 не раб., ВГ2 не раб.
Разр. низк.
Р1 топл. низк.
Р2 топл. низк.
Д1 открыта
Кажущееся пламя
Наличие пламени 1
Наличие пламени 2
ВГ1 №6
ВГ2 №12
ДС №14
Кл. Г1 №8
Кл. Г2 №15
Тр-р Г1 №10
Тр-р Г2 №16
Разблок. Д2 №2
Звонок №4
Горелка 1 отключается при открывании двери 1 (Д1) для загрузки. При закрывании Д1 происходит автоматический розжиг т.е. включение трансформатора
и клапана подачи топлива (без продувки и подготовки)
Блокировка двери 2 (Д2) для выгрузки золы происходит при отсутствии напряжения на запорном механизме . При любых обстоятельствах (останове по аварии, штатном и т.п.)
разблокировка происходит при температуре на горелке 1 ниже 250 гр.С)