## Д_БАУ_РУЧНОЙ
НИИСТУ-5.01(Р) | [7 empty] | Р О З Ж И Г |  |  | РАБОТА | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Пуск | Венти- |  | Заслонку |  | Клапан | Разжечь | Заслонку |  | Штат- | Аварий- | Исх
| сост. | звонка | ВГ | ляция |  | закрыть |  | включен | горелку | открыть |  | ный | ный | сост
топки
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Проверка исправн. авар. сигнализации
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: температура воды высокая
Контроль: разрежение низкое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: наличие пламени горелки
Клапан-запальника ВЫХ № 3
Звонок аварии ВЫХ № 7
Вентилятор ВЫХ № 8
Состояние |  | 01 | 12 | 13 | 31 |  | 32 | 15 | 16 | 17 |  | FA | FD,FF
Индикация рабочего окна |  | Тест | Пуск | Венти- |  | Заслонку |  | Клапан | Разжечь | Заслонку |  | Оста- | Авария | Исх
| Н-5.01(Р) | звонка | ВГ | ляция |  | закрыть |  | включен | горелку | открыть | РАБОТА | нов |  | сост
|  | 2 c | 5 с | 15 мин |  |  |  | 3 с | 1 мин | 10 с |  | 5 мин | 5 мин

## Д_БАУ_АВТОМАТ
НИИСТУ-5.01 (А) | [6 empty] | Р О З Ж И Г |  | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Пуск | Венти- | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев |  |  | Штат- | Аварий- | Исх
| сост. | звонка | ВГ | ляция | товка | трансф. | горелки |  |  |  | ный | ный | сост
|  |  |  | топки |  | зажиг.
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Проверка исправн. авар. сигнализации
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: температура воды высокая
Контроль: давление воды высокое
Контроль: давление воды низкое
Контроль: взрыв газов
Контроль: разрежение низкое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: наличие пламени запальника
Контроль: наличие пламени горелки
Клапан-запальника ВЫХ № 3
Звонок аварии ВЫХ № 7
Вентилятор ВЫХ № 8
Трансформатор зажигания ВЫХ № 2
Клапан "малого" горения ВЫХ № 4
Клапан "большого" горения ВЫХ № 1
Клапан безопасности ВЫХ № 5
Воздушная заслонка ВЫХ № 6
Регулятор температуры воды
Шаг выполнения операции |  | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41,42 | 43,44 | FA | FD,FF
Индикация рабочего окна |  | Тест | Пуск | Венти- | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | МЩ+ | МЩ- | Оста- | Авария | Исх
| Н-5.01(A) | звонка | ВГ | ляция | товка | трансф. | горелки |  | РАБОТА |  | нов |  | сост
|  | 2 c | 5 с | 15 мин | 5 с | 8 с | 5 с | 10 мин |  |  | 5 мин | 5 мин