## Лист1
ОКП -ХЗ ТЕПЛОЛЮКС | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т аварийная ГВС 1
Температура аварийная ГВС 1 |  |  |  | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
3
|  |  |  | 4 | Т аварийная ГВС 2 |  | Звонок аварии | 4
Температура аварийная ГВС 2 |  |  |  | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Вентиляция | 6
|  |  |  | 7 | Т регулятора ГВС
Температура регулятора ГВС |  |  |  | 8 |  |  | Заслонку открыть | 8
|  |  |  | 9 |  |  | Заслонку закрыть | 10
[7 empty] | НАСОС 1 | 12
[7 empty] | НАСОС 2 | 14
[7 empty] | НАСОС 3 | 15
[7 empty] | Клапан Бака | 16
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R |  | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик расхода пара |  | + |  | 3 | Расход пара |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
[7 empty] | АВАРИЯ КОТЛА 1 | 1
[7 empty] | АВАРИЯ КОТЛА 2 | 2
[7 empty] | АВАРИЯ КОТЛА 3 | 3
[7 empty] | ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 4
[7 empty] | ПОЖАР | 5
[7 empty] | АВАР. ДЕАЭРАТОРА | 6
[7 empty] | Р обр. низкое | 7
[7 empty] | Р ГВС низкое | 8
[7 empty] | Р ГВС 2 | 9
[7 empty] | Р ГВС 3 | 10
[7 empty] | Р ГВС 4 | 11
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 | ВРУ
|  |  |  | 17 | НРУ
|  |  |  | 18 | НАУ
|  |  |  | 19 | Общий уровней
| Уровнемерная |  |  |  | X12
| колонка |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.