## Лист1
|  | Заполнение |  | Заполнение | Розжиг |  |  |  |  | Работа |  | Останов
Операция, исполнительное устройство | Исходное | котла | Тест | котла | Продувка | Зажигание |  |  | Малый |  |  | Технол. | Штатный | Аварийный | Исходное
Котел П-0,8 ГН |  | водой | звонка | водой |  | Запал |  | Клапан | огонь | "Б" | "М"
Кнопка ПУСК
Кнопка СТОП
Контроль: Р газа высокое
Контроль: Р газа низкое / Кл. не раб.
Контроль: Р воды высокое
Контроль: Р воды низкое
Контроль: Р воздуха низкое
Контроль: Р пара высокое
Контроль: Т воды на входе высокая
Контроль: Т пара высокая
Контроль: Т уходящих газов высокая
Контроль: Наличие пламени
Контроль: ПН-Б не работает
Контроль: ПН-М не работает
Контроль: ВГ не работает
Контроль: Кажущееся пламя
Питательный насос режим "Б" 4 |  |  |  | t | [5 empty] | t |  |  | t
Питательный насос режим "М" 2 | [8 empty] | t |  | t
Вентилятор 6
Тр-р зажигания 10 | [10 empty] | t1
Воздушная заслонка 8
Клапан 12
Клапан A 14
Клапан B 15
Звонок 16
Индикация рабочего | Исходное | 04 | 01 | 21,61 | 22, 31 | 23 | 24, 32 | 25 | 26,27 | 41, 51 | 43, 53 | a0,a1 | fa,aa,f1 | fc,fd, ff
окна | Паровой- | Вода | Тест | Вода | Продувка | Запал | Клапан | Клапан A | Малый | Работа | Работа | Тех.ост. | Останов | Авария
| 0,8ГН |  | звонка | [5 empty] | огонь | Пламя, БО | Пламя, МО
t - Пауза ПНБ/ПНМ
t1 - Пауза ВЗ