|  |  | Х8 |
| --- | --- | --- |
| ПН "М" | 2 |  |
| ПН "Б" | 4 |  |
| Вентилятор | 6 |  |
| Воздушная заслонка | 8 |  |
| Тр. зажигания | 10 |  |
| Клапан | 12 |  |
| Клапан A | 14 |  |
| Клапан B | 15 |  |
| Звонок | 16 |  |
| Контрольный электрод | 17 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА А) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Внимание !!!

Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.

При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.

БАУ-ТП-1 АЛЬФА-М-XXI

Паровой-0,8 ГН\ДН

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ВГ не работает | 2 |  |
| Р газа низкое | 3 |  |
| Р газа высокое | 4 |  |
| Р воды низкое | 5 |  |
| Р воды высокое | 6 |  |
| Р воздуха низкое | 7 |  |
| ПН-М не работает | 8 |  |
| ПН-Б не работает | 9 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД | 23 |  |

РОЗЕТКА ФДА

Вид со стороны гнезда

3

2

1

2

3

ФДА

4

1

|  |  | X10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |

Т воды на входе

Т пара

Т уходящих газов

Х11

ИП   +

Общий                             1

Вход (мА)  (Рп)               3

Р пара

Rн=249 Ом                                                                        Alpha