## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
Паровой |  | Клапан МО | 1
|  | Тр. зажиган. | 2
|  | Клапан БО | 4
|  | Питиат. насос | 5
|  | Возд. заслонка | 6
|  | Звонок | 7
|  | Вент. горелки | 8
|  | Шибер | 10
|  | Пламя КЭ 1 | 17
18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | Разр. низк. | 1
|  | Р возд. низк. | 2
|  | Р газа низк. | 3
|  | Р газа высок. | 4
|  | Р пара больше | 5
|  | Р пара меньше | 6
|  | Взрыв газов | 7
|  | Р пара высок. | 8
|  | Р воды высок. | 9
|  | Р воды низк. | 10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
|  | Общий ФД | 14 |  | 1
|  | Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
|  | Пламя ФД 1 | 15 |  | 3
22
|  | НАУ | 17
|  | НРУ | 18
|  | ВРУ | 19
|  | ВАУ | 20
|  | Общий уровней | 21
Уровнемерная
колонка
Перед установкой блоков
развести электрод контроля
пламени и запальный электрод на
возможно большее расстояние.
Невыполнение этого требования
может привести к выходу из
строя канала контроля пламени.
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда