## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
ПГ-1.04 |  | Кл. отсекатель | 1
|  | Звонок | 2
|  | Кл. БГ/МГ | 3
|  | Плм.1 отсутств. | 4
5
6
7
8
|  | КЭ горелка №1 | 17
|  | КЭ горелка №2 | 18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | Разреж. низкое | 1
|  | P возд. низкое | 2
|  | P газа низкое | 3
|  | P пара высокое | 4
|  | Т больше | 5
|  | Т меньше | 6
|  | Останов ДС | 7
|  | Останов Вент. | 8
|  | Ур. котла низк. | 9
|  | Ур. котла высок. | 10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
|  | Общий ФД | 14 |  | 1
|  | Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
|  | Вход ФД горелка №1 | 15 |  | 3
|  | Вход ФД горелка №2 | 22
1
[5 empty] | 2 | ФД 2
3
X10
|  | Т воды | 1
|  |  | 2 |  |  | Т воды (регулятор)
3
|  | Т воды на входе | 7
|  |  | 8 |  |  | Т воды на входе
9
Перед установкой блоков
развести электрод контроля
пламени и запальный электрод на
возможно большее расстояние.
Невыполнение этого требования
может привести к выходу из
строя канала контроля пламени.
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Узел измерения температур, (разъём Х10), устанавливается по желанию заказчика за дополнительную оплату.