## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | РОЗЖИГ |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ПГ-1.04 |  |  | горелок |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Кажущееся пламя
Наличие Пламени 1
Наличие Пламени 2
Кл. отсекатель №1
Кл. БГ/МГ №3
Звонок №2
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное П01 | П01 | П12 | П14 | П40/42/50 | П40/41/50 | FA | FD, FF | Исходное
окна | ПГ-1.04 | Тест | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | звонка | гор. | Пл1,Пл2 | Пл1,Пл2 | Пл1,Пл2
Контроль: Разреж. низкое, Р возд. низкое, Р пара высокое, Р газа низкое, Ур. котла >,<,
Останов ДС, Останов Вент. , Неисправность ТС