## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
ПГ - 1- ПАР |  | Кл. отсекатель | 1
|  | Звонок аварии | 2
|  | Кл. БГ/МГ | 3
4
|  | Питательный насос | 5
6
7
8
|  | Пламя КЭ горелки 1 | 17
|  | Пламя КЭ горелки 2 | 18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | Разрежение низкое | 1
|  | Р воздуха низкое | 2
|  | Р газа низкое | 3
|  | Р газа высокое | 4
|  | Р пара больше | 5
|  | Р пара меньше | 6
|  | Взрыв газов | 7
|  | Р пара высокое | 8
|  | Резерв 1 | 9
|  | Резерв 2 | 10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
|  | Общий ФД | 14 |  | 1
|  | Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
|  | Пламя ФД горелки 1 | 15 |  | 3
|  | Пламя ФД горелки 2 | 22
1
[5 empty] | 2 | ФД 2
3
|  | НАУ | 17
|  | НРУ | 18
|  | ВРУ | 19
|  | ВАУ | 20
|  | Общий уровней | 21
Уровнемерная
колонка
Перед установкой блоков
развести электрод контроля
пламени и запальный электрод на
возможно большее расстояние.
Невыполнение этого требования
может привести к выходу из
строя канала контроля пламени.
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда