## Лист1
Приложение 2
Операция, исполнительное устройство |  |  | Р О З Ж И Г | [7 empty] | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исходное
ПГ-4 БАУ-ТП-2 |  | Исходное | Тест | Пуск | Вентиляция | Подго- | Включение | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Большое | Малое | Штатный Технол. | Аварий-
|  |  | звонка | ВГ |  | товка | тр-ра зажиг | запальника | горелки |  | горение | горение |  | ный
|  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Проверка исправности аварийной сигнализации
Контроль: Взрыв газов. Р воды >. P воды <.
Неисправность ТС. Температура аварийная.
Контроль: Давление топлива низкое.
Давление топлива высокое
Контроль: Разрежение низкое. Р воздуха <.
Контроль кажущегося пламени.
Контроль: Наличие пламени запальника 1
Контроль: Наличие пламени горелки 1
Контроль: Наличие пламени запальника 2
Контроль: Наличие пламени горелки 2
Вентилятор горелки Вых.№8
Трансформатор зажигания Вых.№2
Клапан запальника Вых.№1
Клапан МГ Вых.№3
Воздушная заслонка Вых.№6 | [10 empty] | t
Клапан БГ | Вых.№4 | [9 empty] | t
Клапан безопасности Вых №5
Звонок аварии Вых.№7
Регулятор температуры воды
Индикация рабочего окна |  | Исходное ПГ-4. | О1 | О2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 40,41,42, 51,53,55 | 40,43,44, 53,55 | Останов FA Тех.ост. A0 | Авария FD , FF
|  |  | Тест звонка | Пуск ВГ | Вентиляция | Подготовка | Включение | Поджиг | Поджиг | Прогрев ПЛ1,ПЛ2 | Пл2 | Пл2
|  | Ожидание | О1: звонка; 15: Транс-ра; 16: зап-ка; 17: горелки | МЩ+ | МЩ-