## Лист1
ПХС-B56 |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
X8
| 1 | Т ух. газов 1
Температура уходящих газов 1 | 2 |  | Звонок аварии | 4
| 3 |  | Тр. зажиг. 1 | 5
| 4 | Т в печи 1 (за муфелем) | Кл. зап. 1 | 6
Температура в печи 1 (за муфелем) | 5 |  | Кл. МО 1 | 8
| 6 |  | Кл. БО 1 | 10
| 7 | Т ух. газов 2 | Кл. безопасности | 2
Температура уходящих газов 2 | 8 |  | Кл. отсекатель | 12
| 9 |  | Тр. зажиг. 2 | 13
| 10 | Т в печи 2 (за муфелем) | Кл. зап. 2 | 14
Температура в печи 2 (за муфелем) | 11 |  | Кл. МО 2 | 15
| 12 |  | Кл. БО 2 | 16
|  |  | КЭ 1 | 17
|  |  | КЭ 2 | 18
|  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  | X11 | Вход 220 ФАЗА | 23
|  |  | Нейтраль | 24
X9
|  |  | ВЦ 1 не работает | 1
|  |  | ВЦ 2 не работает | 2
|  |  | ВГ 1 не работает | 3
|  |  | ВГ 2 не работает | 4
|  |  | Р газа 1 низкое | 5
|  |  | Р газа 2 низкое | 6
|  |  | Р газа высокое | 7
|  |  | Р возд. низкое | 8
|  |  | Разрежение низкое | 9
|  |  | Герметичность | 10
|  |  | Общий датчиков | 19
|  |  | Общий датчиков | 20
|  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  | Вход ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  | Вход ФД 2 | 24
1
|  | X12 |  |  |  | 2 | ФД 2
| 1 |  |  |  |  | 3
9
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.