## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
ПО - 1 |  | Клапан запальника | 1
|  | Транс-тор зажигания | 2
|  | ГЗ открыть | 3
|  | ГЗ закрыть | 4
|  | Клапан безопасности | 5
|  | Клапан отсекатель | 6
|  | Звонок аварии | 7
|  | Клапан горелки | 8
|  | Пламя КЭ запальника | 17
18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
1
2
3
|  | Разреж. низкое | 4
|  | Р возд низкое | 5
|  | Р газа низкое | 6
|  | Р газа высокое | 7
|  | ПУСК | 8
|  | СТОП | 9
10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
|  | Общий ФД | 14 |  | 1
|  | Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
|  | Пламя ФД запальника | 15 |  | 3
22
Перед установкой блоков
развести электрод контроля
пламени и запальный электрод на
возможно большее расстояние.
Невыполнение этого требования
может привести к выходу из
строя канала контроля пламени.
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда