## Схема
ПОК-2 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 (БИ)
[5 empty] | X15 |  | X13
|  |  |  | 1 | Т возд.за РК |  | Кл.отсекатель НЯ | 1
|  |  |  | 2 |  |  | Кл.отсекатель ВЯ | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Кл.запальники НЯ | 3
|  |  |  | 4 |  |  | Кл.запальники ВЯ | 4
|  |  |  | 5 |  |  | Дымосос | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Вентилятор | 6
|  |  |  | 7 |  |  | Тр-ры зажиг-я НЯ | 7
|  |  |  | 8 |  |  | Тр-ры зажиг-я ВЯ | 8
|  |  |  | 9 |  |  | Открыть ГЗ-ВЯ | 9
|  |  |  | 10 |  |  | Закрыть ГЗ-ВЯ | 10
|  |  |  | 11 |  |  | Открыть ВЗ-НЯ | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Закрыть ВЗ-НЯ | 12
|  |  |  | 13 |  |  | Открыть ЗДС | 13
|  |  |  | 14 |  |  | Закрыть ЗДС | 14
|  |  |  | 15 |  |  | Открыть ГЗ-НЯ | 15
|  |  |  | 16 |  |  | Закрыть ГЗ-НЯ | 16
|  |  |  | 17 |  |  | Пламя КЭ 1 (ВЯ) | 17
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя КЭ 2 (ВЯ) | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X16 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  | + |  | 3 | T в зоне НЯ |  |  | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 24
R
|  | + |  | 4 | T в зоне ВЯ |  | X14
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | P газа высокое | 1
|  |  | R |  |  |  | ДС не работает | 2
|  | + |  | 5 | T пода печи |  | ВГ не работает | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ЗДС не закрыта | 4
|  |  | R |  |  |  | ГЗ-НЯ не закрыта | 5
|  | + |  | 6 | T дыма за РК |  | ГЗ-ВЯ не закрыта | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ВЗ-НЯ не закрыта | 7
|  |  | R |  |  |  | ВЗ-ВЯ не закрыта | 8
|  | + |  | 7 | T дыма до ДС |  | Счетчик газа | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 10
|  |  | R |  |  |  |  | 11
|  | + |  | 8 | Разрежение |  |  | 12
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 13
|  |  | R |  |  |  |  | 14
|  | + |  | 9 | P газа ВЯ |  |  | 15
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 16
17
18
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя ФД 1 (ВЯ) | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 |  |  | Пламя ФД 2 (ВЯ) | 24
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
[5 empty] | X10 |  | X8
1
|  |  |  | 2 |  |  | Звонок аварии | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|  |  |  | 12 |  |  | Открыть ВЗ-ВЯ | 12
|  |  |  | 13 |  |  | Закрыть ВЗ-ВЯ | 14
14
15
16
|  |  |  | 17 |  |  | Пламя КЭ 3 (НЯ) | 17
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя КЭ 4 (НЯ) | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  | + |  | 3 | P газа НЯ |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
|  | + |  | 4 | P возд.ВЯ |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 1
|  |  | R |  |  |  |  | 2
|  | + |  | 5 | P возд.НЯ |  |  | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 4
5
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7
8
|  |  |  | 7 |  |  |  | 9
10
11
|  |  |  | 8 |  |  |  | 12
13
14
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15
16
17
18
[7 empty] | Общий датчиков | 19
[7 empty] | Общий датчиков | 20
[7 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[7 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 3
[7 empty] | Пламя ФД 3 (НЯ) | 23 |  | 3
[7 empty] | Пламя ФД 4 (НЯ) | 24
1
[10 empty] | 2 | ФД 4
3
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда

## алгоритм_обжиг
Приложение № 2-А
Диаграмма работы блока БАУ-ТП-1 (БИ) при обжиге керамических изделий
ПОК-2 (Печь обжига керамики) |  |  | П О Д Г О Т О В К А К Р О З Ж И Г У | [5 empty] | Р О З Ж И Г |  |  |  | Р А Б О Т А | [5 empty] | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Подгот. | Пуск | Пуск |  | Венти- | Продувка | Вкл | Розжиг | Розжиг | Розжиг | разо- | выдерж- | о х л а ж д е н и е |  |  |  | Штатный
| сост. | звонка | Д и В | Д | В |  | ляция | газопров. | ТЗ | зап-ков | гор. ВЯ | гор. НЯ | грев | ка |  | Т остыв 1 |  | Т остыв 2 | или авар.
Кнопка ПУСК
Индикация: T, Р, G
Защита: "кажущееся" пламя
Защита: P газа высокое
Защита: P газа ВЯ низкое
Защита: P газа НЯ низкое
Защита: P возд.ВЯ низкое
Защита: P возд.НЯ низкое
Защита: Разреж.низкое
Защита: Плм.1 (2) - ВЯ отсутс.
Защита: Плм.3 (4) - НЯ отсутс.
Защита: ДС не работает
Защита: ВГ не работает
Защита: ЗДС не закрыта
Защита: ВЗ-ВЯ (НЯ) не закрыта
Защита: ГЗ-ВЯ (НЯ) не закрыта
Сигнализация: Т д.за РК высок.
Сигнализация: Т д.до ДС высок.
Сигнализация: ДС не работает
Сигнализация: ВГ не работает
Сигнализация: P возд.ВЯ низкое
Сигнализация: P возд.НЯ низкое
Сигнализация: Разреж.низкое
Дымосос X13.ВЫХ № 5
Привод закрыть ЗДС X13.ВЫХ № 14 |  |  |  |  | Разреж.1 |  |  |  | Разреж.2 | [5 empty] | Разреж.3 |  | Разреж.4
Привод открыть ЗДС X13.ВЫХ №13
Вентилятор X13.ВЫХ № 6
Привод закрыть ВЗ-ВЯ X8.ВЫХ№14 | [5 empty] | Pв2 |  |  | Pв1 |  |  |  | Соотношение газ/воздух |  |  |  | Pв3
Привод открыть ВЗ-ВЯ X8.ВЫХ№12
Привод закрыть ВЗ-НЯ X13.ВЫХ№12 | [5 empty] | Pв2 |  |  | Pв1 |  |  |  | Соотношение газ/воздух |  | Pв3
Привод открыть ВЗ-НЯ X13.ВЫХ№11
Привод закрыть ГЗ-ВЯ X13.ВЫХ№10 | [8 empty] | Pг1 |  |  |  | Регулятор температуры
Привод открыть ГЗ-ВЯ X13.ВЫХ№ 9
Привод закрыть ГЗ-НЯ X13.ВЫХ№16 | [8 empty] | Pг1 |  |  |  | Регулятор температуры
Привод открыть ГЗ-НЯ X13.ВЫХ№15
Кл.запальника ВЯ, X13.ВЫХ № 4
Кл.запальника НЯ, X13.ВЫХ № 3
Кл.отсекатель ВЯ, X13.ВЫХ № 2
Кл.отсекатель НЯ, X13.ВЫХ № 1
Тр-ры зажиг-я ВЯ, X13.ВЫХ № 8
Тр-ры зажиг-я НЯ, X13.ВЫХ № 7
Звонок аварии X8.ВЫХ № 2
Время процесса | 00 | 01 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 2a | 2b | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | e1/f1 | e2/f2 | e3/f3
Индикация рабочего окна | Исход | Тест | Подг. Д иВ | Пуск | Пуск | Подг к | Венти- | Продувка | Вклю- | Розиг | Розжиг | Розжиг | разо- | выдерж- | Остывание 1 |  | Остывание 2 |  | Закр.ВЗ | Закр.ЗДС | Выкл.
| ное | звонка | Закрытие | Дымо- | Вент- | вент-ции | ляция | газа | чение | запальн. | гор.ВЯ | гор.НЯ | грев | ка | закрытие |  | закрытие |  |  | Выкл. | ДС
|  |  | заслонок | соса | ра | Открытие |  | Открыие | ТЗ | [5 empty] | ГЗ-НЯ |  | ГЗ-ВЯ |  |  | ВГ
[6 empty] | ВЗ |  | ГЗ |  |  |  |  | Р А Б О Т А | [5 empty] | Останов
[5 empty] | механизм выключен | [6 empty] | состояние механизма определяется соответствующим регулятором
механизм включен

## алгоритм_сушка
Приложение № 2-Б
Диаграмма работы блока БАУ-ТП-1 (БИ) при сушке печи
ПОК-2 (печь обжига керамики) |  |  | П О Д Г О Т О В К А К Р О З Ж И Г У | [5 empty] | Р О З Ж И Г |  |  |  | Р А Б О Т А | [5 empty] | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Подгот. | Пуск | Пуск | Вентиляция |  | Продувка | Вкл | Розжиг | Розжиг | Розжиг | разо- | выдерж | разо- | выдерж |  |  | Штатный
| сост. | звонка | Д и В | Д | В |  |  | газопров. | ТЗ | зап-ков | гор. ВЯ | гор. НЯ | грев 1 | ка 1 | грев 2 | ка 2 |  | Т ост2 | или авар.
Кнопка ПУСК
Индикация: T, Р, G
Защита: "кажущееся" пламя
Защита: P газа высокое
Защита: P газа ВЯ низкое
Защита: P газа НЯ низкое
Защита: P возд.ВЯ низкое
Защита: P возд.НЯ низкое
Защита: Разреж.низкое
Защита: Плм.1 (2) - ВЯ отсутс.
Защита: Плм.3 (4) - НЯ отсутс.
Защита: ДС не работает
Защита: ВГ не работает
Защита: ЗДС не закрыта
Защита: ВЗ-ВЯ (НЯ) не закрыта
Защита: ГЗ-ВЯ (НЯ) не закрыта
Сигнализация: Т д.за РК высок.
Сигнализация: Т д.до ДС высок.
Сигнализация: ДС не работает
Сигнализация: ВГ не работает
Сигнализация: P возд.ВЯ низкое
Сигнализация: P возд.НЯ низкое
Сигнализация: Разреж.низкое
Дымосос X13.ВЫХ № 5
Привод закрыть ЗДС X13.ВЫХ № 14 |  |  |  |  | Разреж.1 |  |  |  | Разреж2 | [8 empty] | Разреж.4
Привод открыть ЗДС X13.ВЫХ №13
Вентилятор X13.ВЫХ № 6
Привод закрыть ВЗ-ВЯ X8.ВЫХ№14 | [5 empty] | Pв2 |  |  | Pв1 |  |  |  | Соотношение газ/воздух |  |  |  |  | Pв3
Привод открыть ВЗ-ВЯ X8.ВЫХ№12
Привод закрыть ВЗ-НЯ X13.ВЫХ№12 | [5 empty] | Pв2 |  |  | Pв1 |  |  |  | Соотношение газ/воздух |  |  |  |  | Pв3
Привод открыть ВЗ-НЯ X13.ВЫХ№11
Привод закрыть ГЗ-ВЯ X13.ВЫХ№10 | [8 empty] | Pг1 |  |  |  | Регулятор температуры
Привод открыть ГЗ-ВЯ X13.ВЫХ№ 9
Привод закрыть ГЗ-НЯ X13.ВЫХ№16 | [8 empty] | Pг1 |  |  |  | Регулятор температуры
Привод открыть ГЗ-НЯ X13.ВЫХ№15
Кл.запальника ВЯ, X13.ВЫХ № 4
Кл.запальника НЯ, X13.ВЫХ № 3
Кл.отсекатель ВЯ, X13.ВЫХ № 2
Кл.отсекатель НЯ, X13.ВЫХ № 1
Тр-ры зажиг-я ВЯ, X13.ВЫХ № 8
Тр-ры зажиг-я НЯ, X13.ВЫХ № 7
Звонок аварии X8.ВЫХ № 2
Время процесса | 00 | 01 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 2a | 2b | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | e1/f1 | e2/f2 | e3/f3
Индикация рабочего окна | Исход | Тест | Подг. Д иВ | Пуск | Пуск | Подг к | Венти- | Продувка | Вклю- | Розиг | Розжиг | Розжиг | разо- | выдерж | разо- | выдерж | Остывание |  | Закр.ВЗ | Закр.ЗДС | Выкл.
| ное | звонка | Закрытие | Дымо- | Вент- | вент-ции | ляция | газа | чение | запальн. | гор.ВЯ | гор.НЯ | грев 1 | ка 1 | грев 2 | ка 2 | закрытие |  |  | Выкл. | ДС
|  |  | заслонок | соса | ра | Открытие |  | Открыие | ТЗ | [7 empty] | ГЗ |  |  | ВГ
[6 empty] | ВЗ |  | ГЗ |  |  |  |  | Р А Б О Т А | [5 empty] | Останов
[5 empty] | механизм выключен | [6 empty] | состояние механизма определяется соответствующим регулятором
механизм включен