# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI (БИ)

#### ПОК-2

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

- температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

- относительная влажность от 30 до 80%;

- вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

- внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

- закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

- отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

- длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

- не использовать «экран» как «общий провод»

- при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

- допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

- фотодатчик должен иметь систему охлаждения

- при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

- в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка, "ПОК-2 [A]" - нижняя строка, A - текущий сетевой адрес.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые	- проверка цифровых входов

Датчики темп-ры	- проверка температурных датчиков

Быстрые АЦП	- проверка аналоговых входов

Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажмите кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка аналоговых входов

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название аналогового входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя уровень сигнала на аналоговом входе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал аналогового входа работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР. Находясь в окне "Уставки", путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА после чего произвести запись как указано выше.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

Демпфирования    - установка времен демпфирования

Флагов                   - установка режимов работы

Временные            - установка времен по диаграмме

Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

Давления               - установка данных по давлениям газа, воздуха, разрежения.

Температурные     –уставки температур

Работа заслонок    - установка данных, управляющих движением заслонок

Топливо-Воздух   	-  установка точек кривой соотношения ТОПЛИВО-ВОЗДУХ

Пар-ры счетчиков – установка счетчиков расходов.

ПИ-рег.Темп-ры     - установка параметров ПИ-регуляторов температуры.

Часов                     - корректировка даты и времени

Сетевые                 - установка сетевого адреса

Код доступа          - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел уставок, нажмите кнопку СТОП. Как работать в каждом разделе, описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование нужного входного датчика. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние данного датчика.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа. В нижней строке появится надпись «02,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

В этом же разделе производится установка демпфирования по входам контроля пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Пламя 1-ВЯ» (в этом окне производится установка задержки на появление «ложного» пламени) и при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести установку времен. Следует иметь в виду, что демпфирование устанавливается для обоих входов. Если вы установили задержку по «Пламени 1-ВЯ» например 2,0 секунды, то и по входу «Пламя 2-ВЯ» произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись "Пламя 1-ВЯ ". В этом окне производится установка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки.

Для входов «Пламя 3-НЯ » и «Пламя 4-НЯ » выбор времен демпфирования производится аналогично.

Также в этом разделе производится выбор времен усреднения аналоговых сигналов (для быстрых АЦП).

В данной программе предусмотрены одинаковые времена усреднения для нескольких сигналов, а именно:

- время  «Р газа (ан.)» : для давлений газа в зоне ВЯ и НЯ.

- время  «Р воздуха (ан.)» : для давлений газа в зоне ВЯ и НЯ.

- время  «Т в печи (ан.)» : для температур в зоне ВЯ и НЯ и пода печи.

- время  «Т дыма (ан.)» : для температур «T дыма за РК» и «T дыма до ДС».

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

Рег. Р газ ВЯ авт.     -  разрешение на работу регулятора давления газа в зоне ВЯ в автомате

Рег. Р взд.ВЯ авт.    -  разрешение на работу регулятора давления воздуха в зоне ВЯ в автомате

Рег. Р газ.НЯ авт.     -  разрешение на работу регулятора давления газа в зоне НЯ в автомате

Рег. Р взд. НЯ авт.    -  разрешение на работу регулятора давления воздуха в зоне НЯ в автомате

Рег. разреж. авт.       -  разрешение на работу регулятора разрежения в автомате

График темпер-ры   - разрешение автоматического поддерживания температур согласно введенным параметрам обжига керамики или сушки печи.

Т печи 4-20 /0-5       -  выбор работы термопары от 0-5мА или 4-20мА. Определяет работу датчиков температуры в зоне ВЯ , в зоне НЯ и в зоне пода печи.

Т дыма 4-20 /0-5      -  выбор работы термопары от 0-5мА или 4-20мА. Определяет работу датчиков температуры «T дыма за РК» и «T дыма до ДС» .

Р возд 4-20 /0-5        -  выбор работы датчика давления воздуха от 0-5мА или 4-20мА. Определяет работу датчиков давления воздуха в зоне ВЯ и в зоне НЯ.

Р газа 4-20 /0-5        -  выбор работы датчика давления газа от 0-5мА или 4-20мА. Определяет работу датчиков давления газа в зоне ВЯ и в зоне НЯ.

Разр. 4-20 /0-5         -  выбор работы датчика разрежения от 0-5мА или 4-20мА

Индик. ПИ рег.        -  вывод на дисплей полной информации по работе ПИ-регуляторов

Чистить ресурс        -  очистка моторесурса

Чистить счетчики   -  необходимость в чистке счетчика расхода газа

Счет газа разр.         -  необходимость в отображении данных по расходу газа

Индикатор 2*16	         - выбор режима имитации ЖКИ 2*16 (штатный режим-ЖКИ 4*20)

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку "СТОП". В общем случае в верхней строке формулируется вопрос, а в нижней устанавливается ответ - ДА/НЕТ. Выбор флага осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. "Да"/"Нет" - выбирается с помощью кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. Р газ.ВЯ авт.» или «Рег. Р газ НЯ авт.»  ( установка возможна при условии что  «Рег. Р взд.ВЯ» или «Рег. Р взд.НЯ» соответственно а также «Рег. разреж.»  установлены в режиме "авт" и таблица соотношений газ-воздух  составлена правильно). В этом окне производится выбор работы газовых заслонок. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление заслонкой будет осуществляться в зависимости от величины значения на соответствующем датчике Р газа. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление заслонкой будет осуществляться оператором. Изменение надписи в нижней строке при выборе режима работы  осуществляется при помощи БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. Р взд.ВЯ авт.» или «Рег. Р взд.НЯ авт.»  ( установка возможна при условии что таблица соотношений газ-воздух составлена правильно и «Рег. разреж.» установлен в автомат). В этом окне производится выбор работы воздушных заслонок. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление заслонкой будет осуществляться в зависимости от величины значения на соответствующем датчике давления воздуха. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление воздушной заслонкой будет осуществляться оператором. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. разреж. авт.». В этом окне производится выбор работы заслонки дымососа. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление заслонкой будет осуществляться в зависимости от величины значения на датчике разрежения. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление заслонкой дымососа будет осуществляться оператором. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «График темп-ры». В этом окне производится выбор работы печи. Если «Да», то печь будет работать в автоматическом режиме, т.е. будет поддерживаться температура в печи согласно введенным данным для режима «обжига керамики» или «сушки печи». Если «Нет», то будет поддерживаться температура «Т задания» (см. Уставки температурные ). Данный режим может быть полезен при отладке регуляторов или при работе с постоянным заданием температуры (его можно менять, войдя в МОНИТОР) . Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке одну из следующих надписей «Т печи 4-20/0-5», «Т дыма 4-20/0-5»,  «Р возд 4-20/0-5», «Р газа 4-20/0-5» «Разр. 4-20/0-5» . В этих окнах производится выбор типа датчика для измерительных приборов. Если "Да", то прибор должен иметь линейную характеристику с выходом 4-20 мА. Если "Нет", то прибор должен иметь линейную характеристику с выходом 0-5 мА. Каждую группу приборов можно настраивать отдельно (систему группировки см. ввыше). Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Индик. ПИ рег.». В этом окне производится выбор метода отображения информации на дисплее блока. Если "Да",  будут отображаться в дополнительных окнах данные по работе ПИ-регуляторов. Они могут помочь при настройке регуляторов. Если установить "Нет", то отображаться эти данные не будут . Данная функция служит для уменьшения количества окон при эксплуатации. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ («Да» или «Нет»).

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить сч-ки». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики расхода производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появится надпись «Выключить питание». Выключаем блок. Через 15-20 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить сч-ки». Нажимаем СТОП. Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчиков произведена.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Счет газа разр.". В этом окне осуществляется выбор отображения индикации, касающейся подсчета расхода газа. Если установить "Да", то в окнах будут отображаться все данные, касающиеся подсчета расхода газа. Если установить "Нет", то в окна не будет выводиться индикация, касающаяся подсчета расхода газа. Накопительный счетчик газа в этом случае не изменяется.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Индикатор 2*16». В этом окне осуществляется выбор способа отображения информации на ЖКИ. Если установить "Да", то информация выводится в окна «2 строки * 16 символов». Если установить "Нет", то информация выводится в окна «4 строки * 20 символов».  Режим имитации индикатора «2*16» используется разработчиками в отладочных целях. Заказчику не рекомендуется устанавливать данный флаг в состояние «Да».

Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение параметра. Его можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки нужного значения нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка давлений.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Давления». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр, давление  которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение давления. Значение давления  можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Диап. датч. Рвозд.      - установка максимального давления воздуха при 20(5) мА -кПа

Диап. датч. Ргаза.       - установка максимального давления газа при 20(5) мА –кПа

Диап. датч. разреж.     - установка максимального размаха давления разрежения ,т.е. разницы значений при 20(5) мА и 0 мА- Па

Шаг Р газа., кПа          - установка минимального шага регулятора газа

Шаг Р возд, кПа          - установка минимального шага регулятора воздуха

Люфт разрежения       - установка люфта разрежения - Па

Зад. разреж.1 	     - установка задания по разрежению (Разреж.1,см. диаграму) – Па

Зад. разреж.2 	     - установка задания по разрежению (Разреж.2,см. диаграму) – Па

Зад. разреж.3 	     - установка задания по разрежению (Разреж.3,см. диаграму) – Па

Зад. разреж.4 	     - установка задания по разрежению (Разреж.4) – Па

Рв1 , кПа                      -  установка давления воздуха Рв1 (см. диаграму)

Рв2 , кПа                      -  установка давления воздуха Рв2 (см. диаграму)

Рв3 , кПа                      -  установка давления воздуха Рв3 (см. диаграму)

Рг1 , кПа                      -  установка давления газа Рг1 (см. диаграму)

Ргаза н.                      -  установка нижнего предела давления газа для аварийной  или предупредительной сигнализации – кПа .

Рвозд.н.                       -  установка нижнего предела давления воздуха для аварийной  или предупредительной сигнализации - кПа

Рразр.н.                        -  установка нижнего предела разрежения   для аварийной  или предупредительной сигнализации - Па

После установки давлений нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая температурный параметр, значение которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

В данном режиме выполняется установка следующих параметров:

«Диап. т-ры в печи» - диапазон измерения термопар «T в зоне НЯ» , «T в зоне ВЯ» и «T пода печи» .

«Диап. Т дыма»	- диапазон измерения термопар «T дыма за РК» и «T дыма до ДС» .

«Т дым.за РК выс.»	- уставка предупредительной сигнализации по температуре  дыма за РК

«Т дым.до ДС выс.»	- уставка предупредительной сигнализации по температуре  дыма до ДС

«Т задания»		- задание температуры в печи в случае если флаг «График темпер-ры» установлен в состояние «Нет».

«Макс.перекос»	- максимально допустимая разница между температурами «T в зоне ВЯ» , «T в зоне НЯ» и «T пода печи». Если одна из разниц больше этого значения то процесс разогрева , выдержки или охлаждения приостанавливается .

Установка параметров работы заслонок.

Пульс ЗДС ,сек   - максимальное время непрерывного движения заслонки шибера дымососа.

Пауза ЗДС,сек   -  длительность паузы которая принудительно вставляется после каждого пульса в движении заслонки шибера дымососа . Использование «Пульса» и «Паузы» позволяет искусственно замедлить движение заслонки , если она очень быстрая т.е. реализовать «программный .редуктор». Аналогичные параметры используются и для других заслонок .

Пульс ВЗ,сек - аналогиччно параметру «Пульс ЗДС» (имеет отношение к ВЗ обоих ярусов)

Пауза ВЗ,сек - аналогиччно параметру «Пауза ЗДС» (имеет отношение к ВЗ обоих ярусов)

Пульс ГЗ,сек - аналогиччно параметру «Пульс ЗДС» (имеет отношение к ГЗ обоих ярусов)

Пауза ГЗ,сек - аналогиччно параметру «Пауза ЗДС» (имеет отношение к ГЗ обоих ярусов)

Установка соотношений Топливо-Воздух.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Топливо-Воздух". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись"точка:01 Р,кПа", в нижней строке  ">т:0,000 в:0,000". Значение давления можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд). Запись производится следующим образом: Изменить и записать можно только значение, возле которого стоит значок ">". Запись производится следующим образом: при помощи кнопок устанавливается давление топлива для точки 01, затем нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК. Запись точки 01 для топлива произведена. Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, значок ">" переместится к уставке давления по воздуху "т:0,000 >в:0,000". При помощи кнопок устанавливается давление воздуха для точки 01, затем нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и не отпуская ее нажимаем кнопку ПУСК, запись точки 01 для воздуха произведена. Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись "точка:02 Р,кПа", в нижней строке ">т:0,000 в:0,000". Производим аналогичные действия для настройки остальных точек. Точек может быть произвольное количество, но не более 16-ти. Если вы захотели ограничиться, например, 8-ю точками, то в девятой точке, должны быть записаны нулевые значения (даже если они там уже стоят !).

Следует иметь в виду:

- запись режимной карты можно производить только находясь в ручном режиме регулирования топлива и воздуха

- значения точек топлива должны устанавливаться  по возрастающей, в противном случае вы не сможете  перейти в режим автоматического регулирования.

Установка диапазонов измерения счетчиков расходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Пар-ры счетчиков». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение. Значение можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Время изм.с 	- определяет время на протяжении которого вычисляются повременные расходы для дискретных датчиков расхода.

Парам сч. газа	- определяет расход соответствующий одному срабатыванию датчика в литрах (0.001 м3)

После установки нужного значения нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка параметров ПИ-регуляторов температуры в зонах ВЯ и НЯ.

Данные регуляторы - это два унифицированные ПИ-регуляторы , работающие с одинаковыми настроечными параметрами .  На вход  регулятора поступает рассогласование между  температурой в зоне соответствующего яруса и заданием этогй температуры . Выход регулятора  определяет давление газа к горелке этого яруса. Для данного регулятора принимается что входной сигнал в 1 градус эквивалентный выходному сигналу в 10 Па .  Движение соответствующей заслонки ( ГЗ-ВЯ или ГЗ-НЯ) начинается только тогда когда разница между выходным сигналом регулятора и давлением газа превысит уставку «Шаг Р газа» в уставках «Давлений».

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись                       «ПИ рег. темп-ры». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Кп: 10 Па/грд». Эта величина определяет коэффициент пропорциональной части. Если он равен единице то пропорциональная часть в выходном сигнале равна входному сигналу . В данном случае это означает что рассогласованию температуры в 1 градус соответствует давление газа в 10 Па . Если он равен двум то тоже рассогласование (1 градус ) соответствует давлению газа в 20 Па и т.д. . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Постоянная времени , сек».  Этот параметер определяет время по истечению которого интегральная часть выходного сигнала регулятора изменится на величину равную входному сигналу . В данном случае это означает что  если  постоянная времени равна , например , 20 секунд , то постоянное рассогласование уровня в 1 градус будет приводить изменению давления газа на 10 Па каждые 20 секунд .В  нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Огранич. темпа , грд. / сек ».  Этот параметр определяет скорость изменения задания , поступающего на вход регулятора . Поскольку некоторые датчики , выдающие сигнал обратной , инерционные и изменяют свой  сигнал медленнее чем изменяется измеряемая величина , то резкое изменение сигнала задания ( например при пуске ) может приводить к большим перерегулированиям , что нежелательно . Если установить этот параметр равным 1 градус / секунду , например , то во время запуска регулятора на его вход поступит задание равное сигналу обратной связи ( приводящее к  нулевому рассогласованию ) и далее изменяется до требуемого значения на 1 градус на протяжении каждой секунды . В дальнейшем при каждом  резком изменении задания оператором , оно будет поступать на вход регулятора не немедленно , а плавно изменяясь с указанным темпом . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора завершена. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01:01:01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать, и блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное:00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. Для некоторых участков программы в 3-ей и 4-ой строке приводятся надписи , уточняющие что именно выполняется на этом участке. Во второй строке отображается информация:

- о наличии пламени на горелках или запальниках соответствующих. ярусов (ВЯ**НЯ**)

- о состоянии регуляторов соответствующих. ярусов ( Мщ--, Мщ++, Мщ+-, Мщ== ит.д.)

- о состоянии звонка аварии ("*"/".")

- в правом нижнем углу - таймер

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись- "Авария", в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация:

- «Обжиг керамики: Да  »                                                                                                                                «Т исходная : NNNN   »                                                                                                        «Выбор режима: БОЛЬШЕ»                                                                                        «Ввод данных: МЕНЬШЕ »         - Находясь в этом окне , если блок находится в исходном состоянии , можно выбирать режим работы печи («обжиг керамики» или «сушка печи») по кнопке БОЛЬШЕ  или перейти к вводу данных  по кнопке МЕНЬШЕ . Если перейти к вводу данных то , в зависимости от режима работы , блок перейдет к специальной системе индикации ввода данных состоящей из двух окон для режима обжига керамики и двух для режима сушки печи. Вернуться к основной системе индикации можно нажав кнопку ПУСК. Индикация ввода данных описана в следующем разделе, ниже. Если блок не находится в исходном состоянии то эти действия не доступны и это окно выглядит так:

- «Обжиг керамики: Да»                                                                                  «Т исходная : NNNN »                                                                                          «T зад.тек:   NNNN »                                          «t-остаток,мин:NNNN»           - В 3-ей строке указано текущее задание температуры , которое отрабатывают регуляторы , согласно предварительно введенным данным , а в 4-ой остаток времени в минутах до завершения текущего этапа введенной технологической программы . Дальше приведены остальные окна основной системы индикации .

- «Обжиг расчетные:     »                                        «V разогр,гр/час: NNNN»                                        «V охлажд,гр/час: NNNN»       - Здесь приведены рассчитанные на основании введенных данных для обжига скорости разогрева и охлаждения . Окно доступно только в режиме обжига.

«Обжиг введенные:  »                                                   «t разогр,мин: NNNN»                                               «t выдерж,мин: NNNN»                                                 «t охлажд,мин: NNNN»             - Здесь  приведены ранее введенные временные параметры режима обжига . Окно доступно только в режиме обжига.

«Сушка [NN]  »                                                                                                                                «Т исходная : NNNN   »                                                                                                        «Выбор режима: БОЛЬШЕ»                                                                                        «Ввод данных: МЕНЬШЕ »   -В первой строке указано количество  ступеней сушки, которое можно изменить нажав кнопки     ВВОД+БОЛЬШЕ / ВВОД+МЕНЬШЕ .Нажав на кнопку МЕНЬШЕ переходим к вводу данных (описано ниже).Окно доступно только в режиме сушки.

- «Сушка [NN]: NN »

«Т исходная: NNNN»

«Т зад.тек.: NNNN»

«t-остаток мин: NNNN» - В 3-ей строке указано текущее задание температуры , которое отрабатывают регуляторы , согласно предварительно введенным данным , а в 4-ой остаток времени в минутах до завершения текущего этапа введенной технологической программы .Окно доступно только в режиме сушки.

- «Сушка расчетные:[NN]  »                                        «V разогрева, гр/час: NNNN»        - Здесь приведены рассчитанные на основании введенных данных для сушки скорости разогрева .Нажимая кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбирать ступень сушки. Окно доступно только в режиме сушки.

- «Т в зоне ВЯ:       NNNN»                                                                                                                             «Т в зоне НЯ:       NNNN»                                                                                                                        «Т в зоне пода печи:NNNN»			- Температуры в зонах печи.

- «T дыма за РК: NNNN»                                                                                                                          «Т возд.за РК: NNNN»                                                                                                                               «T дыма до ДС: NNNN»				- Температуры дыма и воздуха за рекуператором и температура дыма до дымососа .

- «Р газа  ВЯ: N.NNN кПа»                                                                                                                 «Р возд.ВЯ:  N.NNN кПа»                                                                                                     «Р газа  НЯ: N.NNN кПа»                                                                                                   «Р возд.НЯ:  N.NNN кПа»				- Давления газа и воздуха к горелкам ярусов печи . Если нажать кнопку ВВОД то вместо измеренных значений будут отображаться задания соответствующих регуляторов в настоящий момент.

- «Пирег В: P NNNN»                                              «I NNNN   i nnnn»                                          «Пирег Н: P NNNN»                                              «I NNNN   i nnnn» 					-  данные ПИ-регуляторов температур в ярусах печи (В –верхний ярус, Н –нижний ярус), где  Р   - верхняя строка -пропорциональная составляющая,зависящая от коэфициента «Кп» и величины рассогласования входного сигнала; I - нижняя строка - интегральная  составляющая  , i - нижняя строка - предделитель интегральной части. Скорость изменения предделителя зависит от величины рассогласования входного сигнала.  Когда его величина достигает значения равного постоянной времени (в единицах равных 0,1 сек) в интегральную составляющую добавляется одна единица. Суммарное задание на Газовую заслонку равно P+I , это задание можно посмотреть в окне «Р газа,кПа:0,000» если нажать кнопку ВВОД».

- «Разрежение :   NNNN Па»                               «Расх.газ,м3/ч:    NNNN»                                   «Расх.гз,м3: NNNNNNNNNN» 				- Давление разрежения перед рекуператором, текущий расход газа и накопительный счетчик расхода газа.

- «Моторесурс, ч/м»                                               «  NNNNNN.NN    »                                          «Дата: NN-NN-NN »                                               «Время:nn-nn-nn »   		    			- моторесурс в часах и минутах и отображение текущей даты и времени.

- «> Права доступа    »                                             «   Да (или Нет)       »                                           « Вход в МОНИТОР    »                                               « Запрещен(или Разрешен) »  			- отображает право доступа в режим МОНИТОР ("Да" , "Нет"). Если "Нет" то нажав кнопку БОЛЬШЕ, и набрав пароль, можно перейти в режим "Да". После чего нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ и перейти в следующее окно с надписью "Вход в МОНИТОР разрешен", нажать кнопку БОЛЬШЕ и войти в режим МОНИТОР. Работа в режиме МОНИТОР, и выход из режима, производится как описано выше. Для запрещения доступа в режим МОНИТОР необходимо находясь в окне «Права доступа» нажать кнопку МЕНЬШЕ.

- «Журнал аварий» 				-это окно  служит в качестве журнала аварийных событий. При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того, чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 256 аварийных сообщений. При появлении 257-го сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ). Следует иметь в виду, что изначально в журнале находится произвольная информация («мусор»). Корректные записи будут появляться по мере регистрации аварийных событий.

- «Предуп-я: 03/05» 				- индикация и блокировка предупредительных сигналов:03 - номер текущего предупреждения, 05 - общее кол-во предупреждений на данный момент.  Сигнал можно выбрать, нажав кнопку БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ), а заблокировать нажатием кнопки СБРОС ЗВОНКА. При вводе блокировки на конкретный сигнал около его текущего номера появляется символ "#" Снятие блокировки происходит автоматически после пропадания соответствующего сигнала.

Система окон индикации для ввода данных обжига керамики или сушки печи.

Обжига керамики.

Имеются два окна:

    - «Ввод данных обжига: »                                                  «>Т задания: NNNN    »                                            « Т остыв 1: NNNN    »                                            « Т остыв 2: NNNN    »

    - «Ввод данных обжига:»                                                  «>t разогр: NNNN    »                                             « t выдерж: NNNN    »                                             « t охлажд: NNNN    »

Сушка печи.

Имеются два окна:

    - «Ввод данных сушки:   »                                                  «>Т сушки [NN] NNNN      »                                            « t разогр. 1,мин:NNNN»                                            « t ввыдерж.1,мин:NNNN»

    - «Ввод данных сушки:   »                                                  «>Т остыв.2 NNNN      »

В данных окнах параметр доступный для изменения помечен знаком «>». Перемещение от параметра к параметру и от окна к окну производится по кругу при помощи кнопок ВЫБОР ИНДИКАЦИИ (вперед) или ВВОД+ВЫБОР ИНДИКАЦИИ (назад) . Изменение параметров производится кнопками БОЛЬШЕ / МЕНЬШЕ (младшие разряды) или кнопками ВВОД+БОЛЬШЕ / ВВОД+МЕНЬШЕ (старшие разряды) . Комбинацией кнопок ВВОД+СБРОС ЗВОНКА можно установить значения по умолчанию. Комбинацией кнопок СБРОС ЗВОНКА +ПУСК можно записать значения в флэш-память. Выйти из режима ввода данных можно нажав кнопку ПУСК.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации при помощи кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончании продувки.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии "Пл1 кажущееся" или "Пл2 кажущееся". Это говорит о том, что канал контроля пламени (или первый или второй) неисправен, или неисправны цепи подключения датчиков пламени. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени.

После выхода на рабочий режим блок находится в автоматическом режиме (в верхней строке - надпись "Работа"). Особенности регулирования температуры в данной программе описаны в следующем разделе.

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.

Особенности регулирования температуры.

Отладочный режим.

Если флаг «График темпер-ры» (см. МОНИТОР.флаги) установлен в состояние «Нет» то , независимо от введенных данных обжига или сушки , регуляторы отрабатывают  «Т задания» (см. МОНИТОР. Уставки температурные).

Обжиг керамики.

Если флаг «График темпер-ры» установлен в состояние «Да» и выбран режим обжига керамики (выбирается автоматически при включении питания или после останова, см. окна индикации выше) то задания для регуляторов температуры изменяются в такой  последовательности :

- растет по линейному закону  от исходной температуры до «Т задания» (см. ввод данных обжига) за время «t разогрева». Т исходная принимается равной среднему значению температур в зоне ВЯ , в зоне НЯ и пода печи.

- остается равным значению «Т задания» на протяжении времени равному «t выдержки»

- падает по линейному закону  значения «Т задания» до значения «Т остыв.1» за время «t охлаждения». При этом работают только горелки верхнего яруса.

- При всех выключенных горелках производится обдувание печи до достижения температурами обоих ярусов и пода печи значения «Т остыв.2». Длительность этого этапа во времени не ограничена.

- Производится останов печи.

На всех этапах время которых ограничено счетчик времени и изменение задания температуры приостанавливается если температуры зон ВЯ и НЯ отличаются между собой или температурой пода печи на величину большую чем «Макс. перекос» (см. МОНИТОР: уставки температурные) .

Сушка печи.

Если флаг «График темпер-ры» установлен в состояние «Да» и выбран режим сушки печи (см. окна индикации выше) то задания для регуляторов температуры изменяются в такой  последовательности :

- растет по линейному закону  от исходной температуры до «Т сушки 1» (см. ввод данных сушки) за время «t разогрева 1». Т исходная принимается равной среднему значению температур в зоне ВЯ , в зоне НЯ и пода печи.

- остается равным значению «Т сушки 1» на протяжении времени равному «t выдержки 1»

- растет по линейному закону  от «Т сушки 1» до «Т сушки 2» за время «t разогрева 2».

- остается равным значению «Т сушки 2» на протяжении времени равному «t выдержки 2»

- При всех выключенных горелках производится обдувание печи до достижения температурами обоих ярусов и пода печи значения «Т остыв.2». Длительность этого этапа во времени не ограничена.

- Производится останов печи.

На всех этапах время которых ограничено счетчик времени и изменение задания температуры приостанавливается если температуры зон ВЯ и НЯ отличаются между собой или температурой пода печи на величину большую чем «Макс. перекос» (см. МОНИТОР: уставки температурные) .