## алгоритм_АЛЬФА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-1 | [9 empty] | Р О З Ж И Г | [15 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Операция, исполнит. устр-во | Исх. | Тест | Подг. | Контр. | Пуск | Пуск | Венти- |  | Про- | Подг. | Контр | Вкл | Поджиг |  |  | Поджиг |  | Вкл | Поджиг |  |  | Поджиг |  | Прогрев |  | Увел | Умен | Штатный |  |  | Исх
Политех-К | сост. | звонка | к пуску | сост. | ДС | Вент. | ляция |  | дувка | к роз- | сост. | ТЗ№1 | зап.№1 |  |  | Г1 |  | ТЗ№2 | зап.№2 |  |  | Г2 |  | котла |  |  |  | или по аварии |  |  | сост
2004-09-24 |  |  | ДС и В | ДС и В |  |  | топки |  | г/пров. | жигу | ГЗ | [14 empty] | мощн | мощн
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Индикация: G, P, T
Контроль "кажущегося" пламени
Контроль: давление пара высокое
Контроль: уровень воды низкий
Контроль: уровень воды высокий
Контроль: давление воды низкое
Контроль: разрежение низкое
Контроль: давление воздуха низкое
Контроль: давление газа высокое
Контроль: давление газа низкое
Контроль: вентилятор закрыт
Контроль: дымосос закрыт
Контроль ДС не работает
Контроль ВГ не работает
Контроль: газовая заслонка закрыта
Контроль наличия пламени зап-ка №1
Контроль наличия пламени зап-ка №2
Контроль наличия пламени горелки №1
Контроль наличия пламени горелки №2
Дымосос ВЫХ №12
ДЗ открыть ВЫХ №13
ДЗ закрыть ВЫХ №14
Вентилятор ВЫХ №6
ВЗ открыть ВЫХ№3
ВЗ закрыть ВЫХ №5
ГЗ открыть ВЫХ №7
ГЗ закрыть ВЫХ №9
РК открыть ВЫХ №10
РК закрыть ВЫХ №11
Клапан запальника №1 ВЫХ №2
Клапан запальника №2 ВЫХ №8
Тр-р зажигания №1 ВЫХ №15
Тр-р зажигания №2 ВЫХ №1
Клапан отсекатель ВЫХ №16
Звонок аварии ВЫХ №4
Регулятор разрежения
Регулятор соотношения "газ-воздух"
Регулятор Т обратки
Время процесса |  | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5' | t5'' | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t10' | t10" | t11 | t11' | t12 | t13 | t13' | t13" | t14 | t14' | t12 | t13 |  |  | t13 | t13' | t13"
Шаг по диаграмме |  | 01 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | fo,fа | f1,fb | f2,fс | ff
Индикация рабочего окна | Исх. | Тест | Подг. Д | Сост. | Пуск | Пуск | Вентил. |  | Прод. | Подг.к | Сост. | Вкл | РозжЗП 1 |  |  | Розжиг |  | Вкл | Розжиг ЗП 2 |  |  | Розжиг |  | Прогрев |  | РАБОТА |  | Останов |  |  | Исх
| сост. | звонка |  | Д и В | ДС | Вент. | 1топки2 |  | газа | розж. | ГЗ | ТЗ №1 | 1(1) | 1(2) | 1(3) | Г1(1) | Г1(2) | ТЗ№2 | 2(1) | 2(2) | 2(3) | Г2(1) | Г2(2) | (1) | (2) | [5 empty] | сост
|  | 2 c | 10 c | 5 c | 5 c | 5 c | 5 с | 5м | 50 с | 5 с | 5 с | 3 с | 5с |  | 5 с | 50с | 50c | 3 с | 5с |  | 5 с | 50с | 50c | 5c | 60 с |  |  | 5 мин | 5 c | 5 с