# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI

#### Политех-К

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

относительная влажность от 30 до 80%;

вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

не использовать «экран» как «общий провод»

при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

фотодатчик должен иметь систему охлаждения

при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка, "Политех-К [A]" - нижняя строка, A - текущий сетевой адрес.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые	- проверка цифровых входов

Датчики темп-ры	- проверка температурных датчиков

Быстрые АЦП	- проверка аналоговых входов

Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажмите кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка аналоговых входов

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название аналогового входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя уровень сигнала на аналоговом входе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал аналогового входа работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР. Находясь в окне "Уставки", путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА после чего произвести запись как указано выше.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

Демпфирования    - установка времен демпфирования

Флагов                   - установка режимов работы

Временные            - установка времен по диаграмме

Температурные    - установка температур

Спецпараметры    - установка значений спецпараметров

Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

Газ-Воздух            -  установка точек кривой соотношения ГАЗ-ВОЗДУХ

Статистика            - установка уставок статистики

АвтоЗадание         - ввод графика зависимости Т задания от от Т наружного воздуха

Эконом. режим     - установка суточных уставок эконом-режима

График                   - установка рабочих и выходных дней для эконом-режима

Регул-р Т вых.       - установка режимов ПИ-регулятора Т выхода

Регул-р Обратки   - установка режимов ПИ-регулятора Т обратки

Сетевые                 - установка сетевого адреса

Название                - установка названия котла

Часов                     - корректировка даты и времени

Код доступа          - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел уставок, нажмите кнопку СТОП. Как работать в каждом разделе, описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование нужного входного датчика. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние данного датчика.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа. В нижней строке появится надпись «02,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

В этом же разделе производится установка демпфирования по входам контроля пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Пламя ФД 1» (в этом окне производится установка задержки на появление «ложного» пламени) и при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести установку времен. Следует иметь в виду, что демпфирование устанавливается для обоих входов. Если вы установили задержку по «Пламя ФД 1» например 2,0 секунды, то и по входу «Пламя ФД 2» произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись "Пламя ФД 1 ". В этом окне производится установка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки.

Демпфирования КЭ1 и КЭ2 настраиваются аналогичным образом.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

Проверка датч.                -  выбор режима проверки датчиков

Нач. с гор.1(2)                 -  выбор первоочередности поджига горелки

2-е(1-а) горелки              -  выбор количества горелок

Только ФД                      -  контроль пламени запальника и горелки одним ФД (без КЭ)

Рег. Р газа авт.                -  разрешение на работу регулятора газовой заслонки в автомате

Рег. Р возд. авт.              -  разрешение на работу регулятора воздушной заслонки в автомате

Рег. Т обр. авт.                -  разрешение на работу регулятора Т обратки

Рег. разр. авт.                  -  разрешение на работу регулятора разрежения в автомате

Т вых. Автозадан.          -  включение режима определения Т задания от Т наружн. воздуха

Т вых. График                -  включение разрешения Эконом-режима

Кратк. индикация           -  вывод на дисплей полной или сокращенной индикации

Р воды 4-20 (0-5)            -  выбор работы датчика давления воды от 0-5мА или 4-20мА

Р возд 4-20 (0-5)             -  выбор работы датчика давления воздуха от 0-5мА или 4-20мА

Р газа 4-20 (0-5)              -  выбор работы датчика давления газа от 0-5мА или 4-20мА

Разр. 4-20 (0-5)                -  выбор работы датчика разрежения от 0-5мА или 4-20мА

Р топ. 4-20 (0-5)              -  выбор работы датчика давления в топке от 0-5мА или 4-20мА

Счет газа разр.                -  необходимость в отображении данных по газу

Счет воды разр.              -  необходимость в отображении данных по воде

Чистить счетчики           -  необходимость в чистке счетчиков расхода газа, воды

Чистить ресурсы            -  очистка счетчика моторесурса

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку "СТОП". В общем случае в верхней строке формулируется вопрос, а в нижней устанавливается ответ - ДА/НЕТ. Выбор флага осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. "Да"/"Нет" - выбирается с помощью кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

Режим проверки датчиков

Режим проверки датчиков подразумевает временное отключение защит связанных с определенным входным каналом, с целью обеспечения возможности проверки датчиков без останова агрегата.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Проверка датч». В этом окне производится выбор режима работы при котором производится проверка датчиков каждого канала в отдельности. При установке "Да" выйти из режима "МОНИТОР", нажав кнопку ПУСК 2 раза (запись не производить!). Мы обнаружим набор окон соответствующих каждому каналу. В верхнем правом углу каждого из этих окон  можно видеть индикатор состояния, который может принимать следующие состояния:

"[–]" - режим проверки для текущего канала выключен;

"[+]" - режим проверки для текущего канала включен, предупреждений и аварий нет.

"[*]" - режим проверки для текущего канала включен, есть предупреждение (подавленное)

"[!]" - режим проверки для текущего канала включен, есть аварийное состояние (подавленное)

"***" - есть предупреждение по каналу, режим проверки которого не включен. (предупреждение не подавлено).

"!!!" - есть аварийное состояние по каналу, режим проверки которого не включен (авария не подавлена). Данная индикация возможна в "исходном" состояни - т.е. до пуска агрегата. Если авария происходит в процессе работы агрегата, происходит аварийный останов и режим проверок отключается автоматически.

Проверка текущего канала включается нажатием кнопки БОЛЬШЕ, выключается - МЕНЬШЕ. Одновременно включенной может быть проверка только одного канала - если включается проверка нового канала, проверка любого другого канала отключается

В режиме проверки изменяем входной сигнал на данном канале во всем диапазоне. Для сверки контролируем по образцовому прибору. После проверки датчика данного канала необходимо при помощи кнопки МЕНЬШЕ отключить проверку данного канала. Проверка датчика данного канала завершена. Таким же образом проверяются остальные датчики других каналов. После проведения проверок необходимо войти в МОНИТОР и установить во ФЛАГАХ "Проверка датчиков" - "Нет".

Внимание!!! в режиме проверки датчика снимаются с контроля только сигналы, связанные с каналом этого датчика – все остальные защиты функционируют, регуляторы, связанные с проверяемым каналом, останавливаются.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Нач. с гор.1(2)». В этом окне можно выбрать первоочередность поджига горелок. В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то первой будет поджигаться горелка №1, если «Нет», то первой поджигаться будет горелка №2.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «2-е(1-а) горелки». В этом окне определяется количество работающих горелок. В нижней строке «Да» или «Нет». Если «Да», то будет работать две горелки, если «Нет» будет работать одна горелка.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. Р газа авт.» (установка возможна при условии что и  Рег. Р воздуха установлен в режиме "авт" и таблица соотношений газ-воздух составлена правильно). В этом окне производится выбор работы газовой заслонки. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление заслонкой будет осуществляться в зависимости от величины значения на датчике давления пара. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление газовой заслонкой будет осуществляться оператором. Для этого необходимо, после выхода из режима уставок кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить окно с надписью в верхней строке "Р газ, кПа: 0000". Используйте кнопку БОЛЬШЕ для подачи открывающего импульса на МЭО, а кнопку МЕНЬШЕ - для подачи закрывающего импульса. При этом сигналы открытия и закрытия будут отображаться на экране в виде символов "↑" и "↓" соответственно.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. Р возд. авт.» ( установка возможна при условии что таблица соотношений газ-воздух составлена правильно). В этом окне производится выбор работы воздушной заслонки. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление заслонкой будет осуществляться в зависимости от величины значения на датчике давления воздуха. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление воздушной заслонкой будет осуществляться оператором. Для этого необходимо, после выхода из режима уставок  кнопкой  ВЫБОР ИНДИКАЦИИ  установить окно с надписью в нижней строке "Р возд, кПа: 0000". Используйте кнопку ВВОД+БОЛЬШЕ для подачи открывающего импульса на МЭО, а кнопку ВВОД+МЕНЬШЕ - для подачи закрывающего импульса. При этом сигналы открытия и закрытия будут отображаться на экране в виде символов "↑" и "↓" соответственно.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. Т обр.. авт.». В этом окне производится выбор режима работы Регулятора Т обратки. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление будет осуществляться оператором. Для этого необходимо, после выхода из режима уставок кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить окно с надписью в верхней строке "Т воды вх.". Используйте кнопку БОЛЬШЕ для подачи открывающего импульса на МЭО, а кнопку МЕНЬШЕ - для подачи закрывающего импульса. При этом сигналы открытия и закрытия будут отображаться на экране в виде символов "↑" и "↓" соответственно.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Рег. разр. авт.». В этом окне производится выбор работы шибера дымососа. Если «Да», то регулятор будет работать в автоматическом режиме, т.е. управление шибером будет осуществляться в зависимости от величины значения на датчике разрежения. Если «Нет», то регулятор будет работать в ручном режиме, т.е. управление шибером дымососа будет осуществляться оператором. Для этого необходимо, после выхода из режима уставок кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить окно с надписью в верхней строке "Разрежение". Используйте кнопку БОЛЬШЕ для подачи открывающего импульса на МЭО, а кнопку МЕНЬШЕ - для подачи закрывающего импульса. При этом сигналы открытия и закрытия будут отображаться на экране в виде символов "↑" и "↓" соответственно.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Кратк. индикация». В этом окне производится выбор метода отображения информации на дисплее блока. Если "Да", то отображение температур, давлений, расходов и разрежения будут отображаться в одном окне в виде нескольких значений одновременно. При этом управление в ручном режиме шибером дымососа, регулятором уровня невозможно. Если "Нет" то данные в окнах будут отображаться отдельно и управление в ручном режиме разрешается всем механизмам.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Счет газа разр.". В этом окне осуществляется выбор отображения индикации, касающейся подсчета расхода газа. Если установить "Да", то в окнах будут отображаться все данные, касающиеся подсчета расхода газа. Если установить "Нет", то в окна не будет выводиться индикация, касающаяся подсчета расхода газа.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Счет воды разр.". В этом окне осуществляется выбор отображения индикации, касающейся подсчета расхода воды. Если установить "Да", то в окнах будут отображаться все данные, касающиеся подсчета расхода воды, теплопроизводительности. Если установить "Нет", то в окна не будет выводиться индикация, касающаяся подсчета расхода воды.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить сч-ки». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики расхода газа, воды теплопроизводительности производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появится надпись «Выключить питание». Выключаем блок. Через 15-20 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить сч-ки». Нажимаем СТОП. Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчиков воды, газа и теплопроизводительности произведена.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая температурный параметр, значение которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Уставка "Макс. задание" ограничивает значение задания, которое можно установить в окне задания температуры в рабочем режиме. Данныыая уставка предназначена для защиты от неквалифицированных действий оператора

Внимание!!! ответственность за корректную установку уставки "Макс. задание" лежит на пусконаладчике!

Установка значений спецпараметров.

В данном режиме выполняется установка следующих параметров:

Диап.датч. ???	- диапазона измерения датчика ???

??? низк.	- уставка ??? низкое - аварийная

??? н.сигн. 	- уставка ??? низкое - предупреждение

??? в.сигн. 	- уставка ??? высокое - предупреждение

??? высок. 	- уставка ??? высокое - аварийная

Шаг ???	- шаг МЭО регулятора ???

P в1	- задание для Р воздуха на этапе вентиляции и поджига

Диап.датч.Разр,	- диапазона измерения датчика разряжения (0 Па - центр диапазона)

Зад. разрежения	- задание регулятора разряжения

Люфт разрежения	- люфт регулятора разряжнеия

Диап.датч.Ртоп.	- диапазона измерения датчика Р в топке (0 Па - центр диапазона)

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Спецпараметры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр.

Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение параметра. Его можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки нужного значения нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка соотношений ГАЗ-ВОЗДУХ.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Газ-Воздух". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись"точка:01 Р,кПа", в нижней строке ">г:0,000 в:0,000". Значение давления можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд). Запись производится следующим образом: Изменить и записать можно только значение возле которого стоит значек ">". Запись производится следующим образом: при помощи кнопок устанавливается давление газа для точки 01, затем нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и не отпуская ее нажимаем кнопку ПУСК, запись точки 01 для газа произведена. Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, значек ">" переместится к уставке давления по воздуху "г:0,000 >в:0,000". При помощи кнопок устанавливается давление газа для точки 01, затем нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и не отпуская ее нажимаем кнопку ПУСК, запись точки 01 для воздуха произведена. Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись "точка:02 Р,кПа", в нижней строке ">г:0,000 в:0,000". Производим аналогичные действия для настройки остальных точек. Точек может быть произвольное количество, но не более 16-ти. Если вы захотели ограничиться например 8-ю точками, то в остальных точках, начиная с девятой, должны быть записаны нулевые значения (даже если они там уже стоят !).

Следует иметь в виду:

- запись режимной карты можно производить только находясь в ручном режиме регулирования газа и воздуха

- значения точек газа и воздуха должны устанавливаться  по возрастающей, в противном случае вы не сможете  перейти в режим автоматического регулирования.

Установка уставок статистики.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Статистика». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись "Тип счетч.воды". В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

"Дискретный" - датчик подключается к разъему х9, вход называется "Счетчик воды".  В окне "Парам. сч. воды" в нижней строке - устанавливается  при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ цифра (в литрах), определяющая количество воды, протекающей за одно срабатывание датчика счетчика воды (при использовании дискретного датчика). В окне "Время изм. сек." в нижней строке при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем время измерения расхода. Оно не должно быть меньше 120 секунд. Это время определяет длительность измерения и время обновления индикации.

Аналоговые датчики подключаются к разъему Х11, при этом выбирается соответствующий баластный резистор. Для датчиков 0-5 мА он равен 1000 Ом, для датчиков 4-20мА он равен 250 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. воды" нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из перечисленных датчиков: "Анал.,0-5мА, лин", "Анал.,4-20мА, лин","Анал.,0-5мА, ккв",       "Анал.,4-20мА, ккв".

"Анал.,0-5мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 0-5мА.

"Анал.,4-20мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 4-20мА.

"Анал.,0-5мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 0-5мА(измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

"Анал.,4-20мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 4-20мА (измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

Например: Нам нужно подключить  линейный датчик с выходным сигналом 0-5мА и максимальным расходом 240м3/час.

Устанавливаем на разъем Х11 резистор равный 1000 Ом. Находясь в окне "Тип счетч.воды" в нижней строке выбираем надпись "Анал. , 0-5мА, лин". Максимальный расход устанавливается  в окне "Парам. сч. воды" в нижней строке - цифра (в м3) в данном случае 240, определяющая количество воды, протекающей за час для данного датчика.

Поступаем аналогичным образом при установке другого типа датчика.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись.  На индикаторе в верхней строке появится надпись "Тип счетч.газа". В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

"Дискретный" - датчик подключается к разъему х9, вход называется "Расход газа".  В окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - устанавливается  при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ цифра (в литрах), определяющая количество газа, протекающего за одно срабатывание датчика счетчика газа (при использовании дискретного датчика). В окне "Время изм. сек." в нижней строке при помощи кнопок БЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем время измерения расхода. Оно не должно быть меньше 120 секунд. Это время определяет длительность измерения и время обновления индикации.

Аналоговые датчики подключаются к разъему Х11, при этом выбирается соответствующий баластный резистор. Для датчиков 0-5 мА он равен 1000 Ом, для датчиков 4-20мА он равен 250 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. газа" нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из перечисленных датчиков: "Анал.,0-5мА, лин", "Анал.,4-20мА, лин","Анал.,0-5мА, ккв",       "Анал.,4-20мА, ккв".

"Анал.,0-5мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 0-5мА.

"Анал.,4-20мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 4-20мА.

"Анал.,0-5мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 0-5мА(измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

"Анал.,4-20мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 4-20мА (измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

Например: Нам нужно подключить  линейный датчик с выходным сигналом 0-5мА и максимальным расходом 360м3/час.

Устанавливаем на разъем Х11 резистор равный 1000 Ом. Находясь в окне "Тип счетч.газа" в нижней строке выбираем надпись "Анал. , 0-5мА, лин". Максимальный расход устанавливается  в окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - цифра (в м3) в данном случае 360, определяющая количество газа, протекающего за час для данного датчика.

Поступаем аналогичным образом при установке другого типа датчика.

Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Газ : кал./л», в нижней - цифровое значение теплотворности газа. Например, 8050 килокалорий на м3. Устанавливается значение при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «Мин. проток, мкуб», в нижней - цифровое значение минимального количества воды протекающей через котел. Например, 200 м3. Устанавливается значение при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Ввод графика зависимости Тзад. от Твозд .

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись « ТО АвтоЗадан.». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе будет отображаться следующее:

верхняя строка  " Т воздуха:  - 35"

нижняя строка   "Т воды:      95,0"

При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ в нижней строке устанавливаем значение Тзад. (воды), соответствующее -35оС для данного регулятора. Производим запись путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (запись данной точки произведена). Нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись " - 34". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем Тзад., соответствующее -34оС и записываем его, как было оговорено выше. Таким же образом устанавливаем Тзад. для всех точек Твозд. Существующий режим позволяет установить график зависимости от +14оС до -35оС (температура окружающего воздуха). После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Следует иметь в виду, что если производилась запись из ПЗУ, то будет записан районный график с минимальной температурой "-230С. Если у Вас конечной точкой является, например температура  -280С, то начиная с -29 и до -350С необходимо устанавливать значения такие же, как и для точки 280С.

Установка суточных уставок эконом-режима.

Эконом-режим подразумевает автоматическое понижение Т задания относительно заданного, во-первых, в определенные периоды суток (до 4-х периодов в сутки), а во вторых, по определенным дням, обозначаемым, как "выходные".

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Эконом режим». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «эконом. процент». В нижней строке - 100% процент от нормального задания для эконом-режима. Его можно изменять от 0% до 100% при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Установив требуемое значение, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «начало эконом. 1». В нижней строке надпись «00:00». Это время начала первого из 4-х возможных периодов включения эконом-режима, При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно его изменить. Установив значение данного параметра, нажимаем кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В верхней строке появится надпись «конец эконом.1». В нижней - «07:00». Это время конца первого периода, по наступлению этого времени суток включается нормальное задание (без понижающего коэффициента), При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ его можно изменить. Остальные 3 возможных периода настраиваются аналогичным образом. Времена периодов должны указываться в порядке возрастания - от "00:00" до "24:00". неиспользуемые периоды рекомендуется заполнять парами "24:00"-"24:00" После установки необходимых значений нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Выбор рабочих и выходных дней для эконом-режима

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «ОТ График». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «01- выходной - ?». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно изменить значение в верхней строке от 01 до 31. Цифра от 01 до 31 - это день месяца. В нижней строке - надпись «Нет». Эта надпись означает, что первое число месяца не выходной. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно в нижней строке установить надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то день месяца, стоящий в верхней строке, будет назначен выходным. Если в нижней строке установить «Нет», то день будет рабочим. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Например: Наладчик 12.10.2001 по паролю вошел в МОНИТОР. В разделе ФЛАГИ в окне «График» установил «Да», в разделе ДЕНЬ/НОЧЬ установил ночной коэффициент 80%, периоды эконом-режима остались такими, какие устанавливаются по умолчанию - "эконом 1" - 00:00-07:00, "эконом 2" 19:00-24:00, "эконом 3" и "эконом 4" не используются "24:00"-"24:00". В разделе ГРАФИК выходные назначил следующие дни 5; 6; 7; 8; 14; 15; 21; 22; 28; 29. Это значит, что программа в рабочие дни с 19:00(вечера) по 7:00(утра) и в выходные дни 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября и 5, 6, 7, 8 ноября будет понижать задание до 80% от нормального ( из 50С будет получаться 40С и т.д.). Для установки выходных на следующий период, или корректировки текущего периода, необходимо войти в МОНИТОР и переустановить выходные. В рабочем режиме при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, установив окно «Зад. темп-ры :», мы можем наблюдать задаваемую оператором или автоматически устанавливающуюся (если действует режим зависимости Тзад. от Твозд.) температуру задания. В нижней строке - «Зад. темп-ры*:» отображается задание, которое будет отрабатывать регулятор температуры.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора Т вых.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Регул-р Т вых». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Коеф. пропорц. 1/град: 1,00». Эта величина определяет, какое приращение (пропорциональная составляющая) по давлению должна совершить газовая заслонка (в Па) в случае рассогласования измеряющего прибора и задания по температуре (град). Например: задание равно 65 0С , датчик температуры выдает значение равное 450С  при этом рассогласование равно 200С. Значит пропорциональная часть приращения в Па будет равна 20х ( коэффициент пропорциональности=1,0)х10Па=200 Па . Значение коэффициента  можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Постоянная времени, сек: 30». Эта величина определяет частоту приращений интегральной части. Например:  задание равно 650С , датчик температуры выдает значение равное 500С ,  при этом рассогласование равно 150С . Значит приращение задания интегральной частью будет осуществляться увеличиваясь на 1 единицу(1Па) через время равное 30:15=2с, а импульс  движения газовой заслонки будет происходить при достижении увеличении задания на величину определяемой в МОНИТОРЕ и называемой "Шаг газовой заслонки). При уменьшении рассогласования частота прибавления единиц к заданию будет уменьшаться. Значение постоянной времени регулятора  можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Огранич. темпа град/сек: 1,00». Эта величина определяет ограничение скорости нарастания мощности горелки. Т.е. максимальную величину увеличения давления газа на горелке за единицу времени. Например при резком изменении Тзад. оператором или при резком изменении температуры на регулирующем датчике или при пусках когда Тзад. намного больше Трег. начинает работать ограничитель роста температуры. При рассогласовании например в 200С и при коэффициенте "Ограничения темпа" равном 0,05 контроллер выведет на режим задания только через время равное 20:0,05=400с

Значение этой величины можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Установка коэффициентов ПИ-регулятора Т-ры  завершена. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Настройка ПИ-регулятора Т обратки

На вход регулятора поступает значение рассогласования температуры (Т воды - Т задания). Выход регулятора выдаёт время движения заслонки, соответствующее этому рассогласованию. Для настройки регулятора кроме этого раздела существуют ещё два окна в рабочей программе - "ПИ регулятор" и "Сост. рег. клапана". Нужно обратить внимание, что в МОНИТОРЕ все величины указаны в естественных единицах (град.,сек и т.д.), а во вспомагательных окнах основной программы указаны составные части ПИ-регулятора в условных единицах ( в данном случае равным десятым долям секунды).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установим в нижней строке надпись "Регул-р Т от.", нажать кнопку СТОП. Появится надпись "Коэф. пропорц." (верхняя строка), сек/град: 0.00 (нижняя строка). Нажимая кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно открыть ещё два окна - "Порог инт. рег., сек*град: 00.0" и "Огранич. темпа, град/сек: 0.00".На конкретном примере рассмотрим настройку ПИ-регулятора. Устанавливаем такие параметры:

Коэф. пропорц., 1/град - 1.00

Порог инт. рег., сек*град - 50

Огранич. темпа, град/сек - 1.00

Далее предположим что Т воды = 52.0 градуса, а Т задания = 102.0 градуса, тоесть рассогласование равно -50. Если при таких исходных данных запустить программу и наблюдать окно "ПИ-регулятор" то можно заметить что пропорциональная часть регулятора ("Р") линейно растёт и достигает установившегося значения через: 50 град / 0.05 град/сек = 50 сек. Само установившееся значение равно 50 град  1сек/град = 50сек = 500 десятых долей секунды. При этом интегральная часть регулятора ("I") увеличивается на единицу один раз в секунду: 50 град  1 сек = 50 сек  град, а величина обозначенная малой буквой "i" с этой же частотой (1 раз/сек) просчитывает от нуля до максимального значения и снова сбрасывается в ноль. Само максимальное значение равно 50 град 1сек = 50 градсек = 500 град0,1сек. Предположим что к моменту когда пропорциональная часть достигает установившегося значения (500) интегральная часть достигла значения равного 30. Это означает, что выход регулятора равен 530, а это значит, что сразу после пуска заслонка будет двигаться на открытие: 530  0.1сек = 53.0сек. Дальше заслонка движется только за счёт интегральной части импульсами по 0.1сек один раз в секунду (значение можно изменять в окне "Спецпараметры").

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка названия котла

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Название». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Название», в нижней строке - текущее название котла. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01:01:01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать, и блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное:00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке отображается информация:

о наличии пламени (Пл1, Пл2 или з1,з2,г1,г2)

о состоянии регулятора ( Мщ–, Мщ+ )

о состоянии звонка аварии ("*"/".")

в правом нижнем углу - таймер

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись- «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация:

«Т задания  :» - верхняя строка. Здесь при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+МЕНЬШЕ и ВВОД+БОЛЬШЕ (старший разряд) можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

«Т задания *:» - нижняя строка - отображается задание температуры с учетом понижающего коэффициента

"Т воды на вых" - Т воды на выходе

"ПИ-рег В:Р       999" - верхняя строка;

"I  1999     i         199» - нижняя строка- данные ПИ-регулятора Т вых.

«Р газа,кПа:0,000» (верхняя строка) (давление газа перед котлом)

«Р взд,кПа:0,000» (нижняя строка) (давление воздуха на горелке)

(можно управлять заслонками- см. раздел "Флаги" флаги " Рег. Р газа авт." и "Рег. Р возд. авт.")

"Т воды на вх" - Т воды на входе. (можно управлять заслонкой - см. раздел "Флаги" флаг " Рег. Т обр авт.")

"ПИ-рег О:Р       999" - верхняя строка;

"I  1999     i         199» - нижняя строка- данные ПИ-регулятора Т обратки.

"Сост. рег. клапана"  - индикация состояния РК

«Разрежение» - разрежение в топке (можно управлять заслонкой - см. раздел "Флаги" флаг " Рег. разр авт.")

«Т возд.»  - температура наружного воздуха

«Т газа.»  - температура газа

«Т дыма за котл.» (температура дымовых газов за котлом)

«Т дыма на вых.» (температура дымовых газов на выходе)

"Давл. воды" - давление воды

"Давл. в топке" - давление в топке

«Расход газа»                 (отображение расхода газа суммарного)

«Расход воды»                (отображение расхода воды суммарный)

«Выработка, Гкал:»        (отображение теплопроизводительности суммарной)

«Расх.газа, мкуб/час»     (отображение расхода газа текущее)

«Расх.вода, мкуб/час»    (отображение расхода воды текущее)

«Выработка, Гкал/час:» (отображение теплопроизводительности текущей)

«К.П.Д.»                          (отображение коэффициента полезного действия)

«Уд.расх.г.,мкуб./Гкал   (отображение удельного расхода газа)

"Расх. Г. н.у."	- Расход газа, приведенный к нормальным условиям

"Расх. УТ"	- Удельный расход в условном топливе

"КПД брутто"	- КПД брутто.

«Дата и Время» (отображение текущей даты и времени)

«Журнал аварий» - служит в качестве журнала аварийных событий. При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 256 аварийных сообщений. При появлении 257-го, сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

«Моторесурс,   ч/м»	- моторесурс в часах и минутах.

«Права доступа»  (отображает право доступа в режим МОНИТОР ("Да" , "Нет"). Если "Нет" то нажав кнопку БОЛЬШЕ, и набрав пароль, можно перейти в режим "Да". После чего нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ и перейти в следующее окно с надписью "Вход в МОНИТОР разрешен", нажать кнопку БОЛЬШЕ и войти в режим МОНИТОР. Работа в режиме МОНИТОР, и выход из режима, производится как описано выше. Для запрещения доступа в режим МОНИТОР необходимо находясь в окне «Права доступа» нажать кнопку МЕНЬШЕ.

"Предуп-я: 01/03" - индикация и блокировка предупредительных сигналов:

01 - номер текущего предупреждения, 03 - общее кол-во предупреждений на данный момент.

Список возможных предупредительных сигналов:

P газа    низк. п

P газа    высок.п

P возд.  низк. п

Разр.     низк. п

Разр.     высок.п

P воды  высок.п

P воды  низк. п

P топки высок.п

Сигнал можно выбрать, нажав кнопку БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ), а заблокировать нажатием кнопки СБРОС ЗВОНКА. При вводе блокировки на конкретный сигнал около его текущего номера появляется символ "#" Снятие блокировки происходит автоматически после пропадания соответствующего сигнала.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации при помощи кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончании продувки.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии «Пл1 кажущееся» или «Пл2 кажущееся». Это говорит о том, что канал контроля пламени (или первый или второй) неисправен, или неисправны цепи подключения датчиков пламени. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени.

Авария «Неиспр ТС» (неисправность термосопротивления) происходит, если показания температуры ниже -50 0С или выше +250 0С для ТСМ (+650 0С для ТСП).

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.