## Лист1
Политех-К | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т газа |  | Клапан отсекатель | 16
Температура газа |  |  |  | 2 |  |  | Звонок аварии | 4
|  |  |  | 3 |  |  | Вентилятор горелки | 6
|  |  |  | 4 | Т воздуха |  | Клапан запальника 1 | 2
Тем-ра наружого воздуха |  |  |  | 5 |  |  | Клапан запальника 2 | 8
|  |  |  | 6 |  |  | Транс-тор зажиг. 1 | 15
|  |  |  | 7 | Т воды на вых. |  | Транс-тор зажиг. 2 | 1
Температура воды на выходе |  |  |  | 8 |  |  | Дымосос | 12
|  |  |  | 9 |  |  | ГЗ открыть | 7
|  |  |  | 10 | Т воды на вх. |  | ГЗ закрыть | 9
Температура воды на входе |  |  |  | 11 |  |  | ВЗ открыть | 3
|  |  |  | 12 |  |  | ВЗ закрыть | 5
|  |  |  | 13 | Т дыма за котл. |  | ДЗ открыть | 13
Температура дыма за котлом |  |  |  | 14 |  |  | ДЗ закрыть | 14
|  |  |  | 15 |  |  | РК открыть | 10
|  |  |  | 16 | Т дыма на вых. |  | РК зкрыть | 11
Температура дыма на выходе |  |  |  | 17 |  |  | Пламя КЭ 1 | 17
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя КЭ 2 | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик расход газа |  | + |  | 3 | Расход газа |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Датчик расход воды |  | + |  | 4 | Расход воды |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ДС не работает | 1
|  |  | R |  |  |  | ВГ не работает | 2
Датчик P воды |  | + |  | 5 | Р воды |  | Т воды высокая | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р газа низкое | 4
|  |  | R |  |  |  | Р газа высокое | 5
Датчик Р газа |  | + |  | 6 | Р газа |  | Р воздуха низкое | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Разрежение низкое | 7
|  |  | R |  |  |  | ДЗ не закрыта | 8
Датчик Р воздуха |  | + |  | 7 | Р воздуха |  | ВЗ не закрыта | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ГЗ не закрыта | 10
|  |  | R |  |  |  | Р воды высокое | 11
Датчик разрежение |  | + |  | 8 | Разрежение |  | Р воды низкое | 12
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Счетчик воды | 13
|  |  | R |  |  |  | Счетчик газа | 14
Датчик Р в топке |  | + |  | 9 | Р в топке
0-5мА или 4-20мА |  | -
[7 empty] | Общий датчиков | 19
[7 empty] | Общий датчиков | 20
[7 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[7 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
[7 empty] | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
[7 empty] | Пламя ФД 2 | 24
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.