## Лист1
Политех-ОКО | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т обратн. воды
Температура обратной воды |  |  |  | 2
3
|  |  |  | 4 | Т сетевой воды |  | Звонок аварии | 4
Температура сетевой воды |  |  |  | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Насос подпитки | 6
|  |  |  | 7 | Т х. о. воды |  | Питательный насос | 12
Температура хим. очищенной воды |  |  |  | 8 |  |  | Засл. Уровня открыть | 2
|  |  |  | 9 |  |  | Засл. Уровня закрыть | 8
|  |  |  | 10 | Т горячей воды |  | Засл. Дд открыть | 10
Температура горячей воды |  |  |  | 11 |  |  | Засл. Дд закрыть | 14
|  |  |  | 12 |  |  | Засл. Расхода открыть | 15
[7 empty] | Засл. Расхода закрыть | 16
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Давление воды в деаэраторе |  | + |  | 3 | Р деаэратора |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Датчик уровня воды в деаэраторе |  | + |  | 4 | Уровень в деаэраторе |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ПН не работает | 1
|  |  | R |  |  |  | НП не работает | 2
Датчик давления обратной воды |  | + |  | 5 | Р обр. воды
0-5мА или 4-20мА |  | -
R
Датчик расхода воды |  | + |  | 6 | Расход воды
0-5мА или 4-20мА |  | -
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 | ВРУ
|  |  |  | 17 | НРУ
|  |  |  | 18 | НАУ
|  |  |  | 19 | Общий уровней
| Уровнемерная |  |  |  | X12
| колонка |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11