## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2-1 "БАУ-М"
X8
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ГОРЕЛКА РГ- 40 |  | Клапан отсекатель | 1
|  | Клапан безопасности | 2
|  | Клапан Г1 | 3
|  | Звонок аварии | 4
|  | Мотор редуктор | 5
|  | Клапан Г2 | 6
7
8
|  | Пламя КЭ 1 | 17
|  | Пламя КЭ 2 | 18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | Концевик №1 | 1
|  | Концевик №2 | 2
|  | Р газа низкое | 3
|  | Р газа высокое | 4
|  | Р воздуха низкое | 5
|  | Разрежение низкое | 6
7
8
9
10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
|  | Общий ФД | 14 |  | 1
|  | Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
|  | Пламя ФД 1 | 15 |  | 3
|  | Пламя ФД 2 | 22
1
[5 empty] | 2 | ФД 2
3
380 В 50 Гц
МОТОР РЕДУКТОР
N
Перед установкой блоков
развести электрод контроля
пламени и запальный электрод на
возможно большее расстояние.
Невыполнение этого требования
может привести к выходу из
строя канала контроля пламени.
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда