## Лист1
РОМ-1 | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т масла |  | Кл. Отсекатель | 1
Температура масла | 2 |  |  | Кл. 1 | 2
| 3 |  |  | Кл. 2 | 3
| 4 |  |  | Звонок | 4
| 5 |  |  | Звонок (Р) | 5
| 6 |  |  | Насос П | 6
| 7 |  |  | ТЭН 1 | 7
| 8 |  |  | ТЭН 2 | 8
| 9 |  |  | ВАУ (С) | 10
| 10 |  |  | НАУ (С) | 11
| 11 |  |  | Насос Р | 12
| 12 |  |  | Кл. 1 (Р) | 13
| 13 |  |  | Кл. 2 (Р) | 14
| 14 |  |  | Р высокое (С) | 15
| 15 |  |  | Р низкое (С) | 16
16
17
18
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  |  | Кл. 1 открыт | 3
|  |  |  | Кл. 1 закрыт | 4
|  |  |  | Кл. 2 открыт | 5
|  |  |  | Кл. 2 закрыт | 6
|  |  |  | Р высокое | 7
|  |  |  | Р низкое | 8
|  |  |  | ВАУ | 9
|  |  |  | ВРУ | 10
|  |  |  | НРУ | 11
|  |  |  | НАУ | 12
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
X12
| 1 | LA
| 9 | LB
1 LA
9 LB
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.