ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

БЛОКА АЛЬФА-М  XXI век

СТЕКЛОПЛАВИЛЬНАЯ

ПЕЧЬ

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

- температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

- относительная влажность от 30 до 80%;

- вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

- внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

- закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

- отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

- длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

- не использовать «экран» как «общий провод»

- при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

- допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

- фотодатчик должен иметь систему охлаждения

- при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

- в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

РАБОТА С БЛОКОМ

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой Вы будете пользоваться. Например, Вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (порядок цифр, обратный выбранному коду). Произвести запись кода. Нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и, не отпуская ее, нажать кнопку ПУСК.

Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 10 - 15 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели и набрали код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние.

На дисплее отображается надпись "Исходное: 00" - верхняя строка,      "СТЕКЛО [A]" нижняя строка, где А - текущий адрес блока в сети.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ.

Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР.

Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала -  производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации.

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля. После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

Р Е Ж И М   Т Е С Т

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые     - проверка дискретных входов

Быстрые АЦП  - проверка температурных датчиков

Выходы             - проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись "Входы цифровые". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись названия проверяемого входа, например "ВГ не работает" или "Р возд. низкое" или другая, в нижней строке - "Замкнут" или "Разомкнут". Изменяя состояние проверяемого датчика, мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. Переключая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход (до 16 дискретных входов). Следует иметь ввиду, что не все датчики задействованы в программе. Если какой-либо из входов не работает в данной программе, то в верхней строке он будет отображаться в таком виде - "Вход 3"(цифра обозначает номер незадействованного входа).

Установив при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Пламя 1», можно проверить срабатывание датчика контроля пламени горелки. Имитируем при помощи пульта проверки пламя по каналу контроля пламени запальника от ионодатчика (если таковой был заказан) при помощи тумблера ИД1 или при помощи тумблера ФД1 (если контроль пламени запальника будет осуществляться от фотодатчика). При этом надпись в нижней строке будет изменяться. При наличии пламени надпись будет «Замкнут», а при отсутствии - «Разомкнут». Закончив с проверкой цифровых входов, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись " Быстрые АЦП  ". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись "Т регулятора", в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя температуру на датчике или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры (в данном случае - регулятора) работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в окне последовательно все задействованные в программе аналоговые входы и проверить их, как было оговорено выше. Все задействованные входы будут иметь наименование, а незадействованные будут отображаться в таком виде - "Вход 5" и т.д.

После проверки нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись "Выходы". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись "Выход 0" или именованный. Если выход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке надпись - "Выключен". Выбрать для проверки необходимый выход при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства , а в нижнем окне надпись "Выключен" изменится на надпись "Включен" . Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ . Произойдет отключение исполнительного устройства , а надпись в нижней строке изменится и станет "Выключен". Таким образом можно проверить все задействованные в программе выходы.

После проверки нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК.

Р Е Ж И М   М О Н И Т О Р

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь ввиду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР (в верхней строке должна быть надпись "Уставки") путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажатием кнопки ПУСК. Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел.

Существует также функция записи переменных значений из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ

необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. После этого произвести запись, как указано выше. Эта функция используется, как правило, разработчиками для своих прикладных целей .

Установить значок «>» рядом с надписью «Монитор». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в     режим установок. В верхней строке - надпись «Уставки», в нижней строке -  «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

- Демпфирования	- установка времен демпфирования

- Временные	 - установка времен по диаграмме

- Температурные	 - установка температур

- Сетевые                  - установка сетевого адреса

- Часов	             - корректировка даты и времени

- Код доступа           - установка пароля

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела -  описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Инверсии входов". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись "Вход 0" или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке будет надпись "норм. замкнут" или "норм. разомнут". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние входного именованного датчика. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, выбираем в окне наименование входного датчика ("Взрыв газов",      "Р возд. низкое" или любого другого) и устанавливаем требуемое состояние датчика . Для установки другого датчика переходим на него и производим установку его состояния. Установив датчики в необходимое состояние, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Демпфирования". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись "Вход 0" или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке появится надпись "00,0 сек", т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка ">". Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ, установив необходимое для данного входа. После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость -  произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем  кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Временные". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи, характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке - надпись в цифровом виде, указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. Следует иметь ввиду что длительность шага "Выдержка" устанавливается одинаковым как для режима  прогрева  так и для режима "Работа". Кроме того, в случае если печь имеет температуру большую нуля градусов, для режима прогрева, или большую t "разогрев", для режима "Работа", то длительность шага "Выдержка" автоматически, обратнопропорционально температуре, уменьшается. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Температурные". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи, характеризующие параметр, температуру которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры медленно можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.  Для быстрого изменения значения температуры необходимо нажав кнопку ВВОД и удерживая её в нажатом состоянии нажать кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость -  произвести запись.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Часов". Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись "Дата: 00.00.00". Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней "Время: 00.00.00". Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут "мигающими". При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим "мигания" любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работу.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, произвести запись, как было указано выше, если ранее она не производилась.

Блок готов к работе.

Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку "Пуск".

Р А Б О Ч Е Е   О К Н О.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись "Начало работы", а затем в верхней строке появляется надпись "Исходное:00", в нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки , после двоеточия , цифробуквенный шаг выполнения алгоритма . В нижней строке отображается информация:

- о наличии пламени (Пл 1);

- о состоянии регулятора (Мщ=, Мщ-, Мщ+);

- в правом нижнем углу таймер.

Описание других окон индикации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в   которых отображается необходимая для данной программы информация.

Например:

- "Т регулятора"               - температура на датчике регулятора.

- "Т задания : 0000,0"      - температура задания максимального нагрева. В этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания максимального нагрева. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА; произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

- "Т задания*: 000,0 "  - температура задания на данный момент времени.

- "Остаток, мин            - остаток времени работы режима "Выдержка".

- "Дата и Время" - отображение текущей даты и времени.

Существует еще окно, которое служит в качестве журнала аварийных событий. Окно называется "Журнал аварий". При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того, чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 20 аварийных сообщений.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажимать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК . Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее .

Программа построена таким образом, что, в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации.

При работе в окне отображается надпись "Работа АВТ.:42". Блок находится в автоматическом режиме работы.

Нажав кнопку ПУСК, блок перейдет в ручной режим "Работа Руч.:51". При такой надписи управление газовой заслонкой будет осуществляться при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Нажатие на кнопку БОЛЬШЕ открывает ГЗ. Нажав МЕНЬШЕ, ГЗ остановится. Еще раз нажав МЕНЬШЕ, ГЗ начнет закрываться. Для остановки ГЗ нужно нажать БОЛЬШЕ. Для перехода в автомат нажмите ПУСК.

Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончания продувки. Сброс звонка производится, как и в первом случае. При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени.

При розжиге возможно появление аварии "Пл1 кажущееся". Это говорит о том, что канал контроля пламени неисправен или, возможно, по этим входам идет мощная наводка. Необходимо проверить исправность канала путем тестирования или проверить монтаж.

Существует и такая авария, как неисправность термосопротивления, отображаемая на дисплее "Неиспр. ТС". Эта авария может произойти при обрыве или при закорачивании термодатчика. Также неисправность ТС может возникнуть если показания температуры находятся в области ниже

-50оС или выше +1590оС.

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи  "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью, устанавливаемой эксплуатационной организацией, производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее появиться надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Внимание ! При проведении пусконаладочных работ необходимо произвести калибровку температурного входа. Для этого, руководствуясь схемой подключения (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1), подключить к температурному входу термодатчик через миллиамперметр. Включить блок, войти в режим ТЕСТ  >  "Быстрые АЦП"  >  "Т регулятора". Подобрать сопротивление калибровочного резистора R таким, чтобы при температуре на термодатчике равной нулю градусов Цельсия, ток на температурном входе блока был равен 4мА, а показания на индикаторе - 200 единиц. Если же создать на термодатчике  температуру 1600 градусов то ток, на температурном входе блока, должен будет иметь значение  20мА, а  показания на индикаторе - 1000 единиц соответственно.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.