## Лист1
СУШИЛКА 1ТП |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
X8
| 1 | Т зоны №1
Температура зоны №1 | 2 |  | Кл Клапан запальника | 2
| 3 |  | Вентилятор ТН №1 | 4
| 4 | Т зоны №2 | Вентилятор ТН №2 | 6
Температура зоны №2 | 5 |  | Клапан безопасности | 8
| 6 |  | Клапан отсекатель | 10
| 7 | Т зоны №3 | Вентилятор ХЗ | 12
Температура зоны №3 | 8 |  | Вентилятор ВД | 14
| 9 |  | Транс-тор зажигания | 15
| 10 | Т зоны №4 | Звонок | 16
Температура зоны №4 | 11 |  | ГЗ открыть | 3
| 12 |  | ГЗ закрыть | 5
|  |  | КЭ запальника | 17
|  |  | Шибер ДC открыть | 7
|  |  | Шибер ДC закрыть | 11
|  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  | X11 | Вход 220В (ФАЗА) | 23
|  |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
X9
|  |  | ВТН№1 не работает | 2
|  |  | ВТН№2 не работает | 3
|  |  | ВХЗ не работает | 4
|  |  | ВВД не работает | 5
|  |  | Давление газа низкое | 6
|  |  | Давление воздуха низкое | 7
|  |  | Давление газа высокое | 8
|  |  | Разрежение низкое | 9
|  |  | Р газа в коллекторе | 10
|  |  | Р воздуха высокое | 11
|  |  | Т аварийная | 12
|  |  | Общий датчиков | 19
|  |  | Общий датчиков | 20
|  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  | Вход ФД горелки | 24 |  | 3
X12
1
9
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.