# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI

#### Сушилка-1TП

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

относительная влажность от 30 до 80%;

вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

не использовать «экран» как «общий провод»

при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

фотодатчик должен иметь систему охлаждения

при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка, "Сушилка-1ТП [A]" - нижняя строка, A - текущий сетевой адрес.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые	- проверка цифровых входов

Датчики темп-ры	- проверка температурных датчиков

Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР. Находясь в окне "Уставки", путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА после чего произвести запись как указано выше.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

Демпфирования    - установка времен демпфирования

Флагов                   - установка режимов работы

Временные            - установка времен по диаграмме

Температурные    - установка температур

Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

Часов                     - корректировка даты и времени

Сетевые                 - установка сетевого адреса

Код доступа          - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование нужного входного датчика. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние данного датчика.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа. В нижней строке появится надпись «02,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

В этом же разделе производится установка демпфирования по входам контроля пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Пламя 1» (в этом окне производится установка задержки на появление «ложного» пламени) и при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести установку времен. Следует иметь в виду, что демпфирование устанавливается для обоих входов. Если вы установили задержку по «Пламени 1» например 2,0 секунды, то и по входу «Пламя 2» произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись "Пламя 1 ". В этом окне производится установка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

1 очередь ГЗ	- очередность выключения ГЗ

1 очередь ШБ ДС	- очередность выключения ШБ ДС

Чистить ресурс	- очистка счетчика моторесурса

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку "СТОП". В общем случае в верхней строке формулируется вопрос, а в нижней устанавливается ответ - ДА/НЕТ. Выбор флага осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. "Да"/"Нет" - выбирается с помощью кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

Очередность выключения ГЗ

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "1 очередь ГЗ". В нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то при работе ГЗ выключается в первую очередь, если «Нет» - ГЗ выключается во вторую очередь. Изменение надписи в нижней строке, осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Очередность выключения ШБ ДС

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "1 очередь ШБ ДС". В нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то при работе ШБ ДС выключается в первую очередь, если «Нет» - ШБ ДС выключается во вторую очередь. Изменение надписи в нижней строке, осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Очистка счетчика моторесурса

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр, температуру которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Уставка "Макс. задание" ограничивает значение задания, которое можно установить в окне задания температуры в рабочем режиме. Данная уставка предназначена для защиты от неквалифицированных действий оператора

Внимание!!! ответственность за корректную установку уставки "Макс. задание" лежит на пусконаладчике!

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01:01:01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать, и блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное:00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке отображается информация:

о наличии пламени (Пл1, Пл2)

о состоянии регулятора ( Мщ-, Мщ+, Мщ= )

в правом нижнем углу - таймер

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись- «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация:

"Т зоны 1" 	- температура в зоне №1

"Т зоны 2" 	- температура в зоне №2

"Т зоны 3" 	- температура в зоне №3

"Т зоны 4" 	- температура в зоне №4

"Т средняя" 	- усредненная температура по 4-ем зонам

"Зад. темп-туры" 	- температура задания

В этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

«Дата и Время» (отображение текущей даты и времени)

«Журнал аварий» -служит в качестве журнала аварийных событий. При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 20 аварийных сообщений. При появлении 21-го сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

«Моторесурс,   ч/м»	- моторесурс в часах и минутах.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации при помощи кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончании продувки.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии «Пл1 кажущееся» или «Пл2 кажущееся». Это говорит о том, что канал контроля пламени (или первый или второй) неисправен, или неисправны цепи подключения датчиков пламени. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени.

Предупредительный сигнал «Неиспр ТС» (неисправность термосопротивления) появляется, если показания температуры ниже -50 0С или выше +250 0С для ТСМ (+650 0С для ТСП).

Предупредительный сигнал «Т высокая» появляется, если усредненная по 4-ем зонам температура превышает «Т задания» на величину равную «Люфт Т предупр.» . При наличии предупредительных сигналов выдается прерывистая звуковая сигнализация .

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.