## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
Теплоэнерго 02 |  | Реле блокировки | 1
|  | Транс-тор зажигания | 2
|  | Клапан отсекатель | 3
|  | Кл. загазованности | 4
|  | Заслонка открыть | 5
|  | Заслонка закрыть | 6
|  | Звонок аварии | 7
|  | Вентилятор горелки | 8
|  | Пламя КЭ 1 | 17
18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | Разрежение низкое | 1
|  | Р воздуха низкое | 2
|  | Р газа низкое | 3
|  | Р газа высокое | 4
|  | Взрыв газов | 5
|  | Т аварийная | 6
|  | Р воды низкое | 7
|  | Загазованность | 8
|  | ПУСК КОТЛА | 9
|  | СТОП КОТЛА | 10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
|  | Общий ФД | 14 |  | 1
|  | Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
|  | Пламя ФД 1 | 15 |  | 3
22
Перед установкой блоков
развести электрод контроля
пламени и запальный электрод на
возможно большее расстояние.
Невыполнение этого требования
может привести к выходу из
строя канала контроля пламени.
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда