## Лист1
ТЭН-4 ОКО | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 (БИ)
|  | X15 |  | X13
| 1 | Т К |  | НОТ1 | 1
Т воды из котельной | 2 |  |  | НОТ2 | 2
3
| 4 | Т К обр. |  | Звонок | 4
Т воды в котельную | 5
| 6 |  |  | Н Ф1 | 12
| 7 | Т ОТ |  | Н Ф2 | 15
Т воды отопления | 8
9
| 10 | Т ОТ обр. |  | ОТ закр. | 10
Т воды отопления обр. | 11 |  |  | ОТ откр. | 16
12
| 13 | Т Фан |  | Ф откр. | 13
Т воды фанкойлов | 14 |  |  | Ф закр. | 14
15
| 16 | Т воздуха
Т наружного воздуха | 17
18
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X16 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
| 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
| 3 |  |  |  | 23
24
| 4 |  |  | X14
1
2
| 5 |  |  |  | 3
4
5
| 6 |  |  |  | 6
7
8
| 7 |  |  |  | 9
|  |  |  | НОТ1 не раб. | 10
|  |  |  | НОТ2 не раб. | 11
| 8 |  |  | НФ1 не раб. | 12
|  |  |  | НФ2 не раб. | 13
|  |  |  | Проникновение | 14
| 9 |  |  | Пожар | 15
|  |  |  | Загазованность | 16
17
18
|  |  |  | Общий датчиков | 19
| 15 |  |  | Общий датчиков | 20
| 16 |  |  |  | 21
| 17 |  |  |  | 22
| 18 |  |  |  | 23
| 19 | Общий уровней |  |  | 24
X12
| 1 | LA
| 9 | LB
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т помещения |  |  | 1
Т помещения котельной | 2 |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  | 3
| 4 | Т фан. обр |  |  | 4
Т воды фанкойлов обр. | 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 6
| 7 | Т ГВС обр |  |  | 7
Т воды ГВС обр. | 8 |  |  |  | 8
| 9 |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  | 10
| 11 |  |  |  | 11
| 12 |  |  |  | 12
| 13 |  |  |  | 13
| 14 |  |  |  | 14
| 15 |  |  |  | 15
| 16 |  |  |  | 16
| 17 |  |  |  | 17
| 18 |  |  |  | 18
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
| 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
| 3 |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
| 4 |  |  | X9
|  |  |  | Р ОТ низк. | 1
|  |  |  | Р фанк. низк. | 2
| 5 |  |  | Р СВ низк. | 3
|  |  |  | Р ХВ низк. | 4
|  |  |  | Р газа высок. | 5
| 6 |  |  | Р газа низк. | 6
7
|  |  |  | НУ в баке | 8
| 7 |  |  |  | 9
|  |  |  | Авария сети | 10
|  |  |  | Н ГВ вкл. | 11
| 8 |  |  | Н ХВО вкл. | 12
|  |  |  | ПН вкл. | 13
|  |  |  | Н Ф3 вкл. | 14
| 9 |  |  |  | 15
16
17
18
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
21
22
23
24
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда