## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-2 "БАУ-М" |  | Тест | Р О З Ж И Г | [6 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
| Исходное | звонка | Закрытие | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Тех. ост. | Штатный | По | Исходное
ТЭН-1 |  |  | ВЗ |  |  | товка | Тр-ра |  |  | мощн. | мощн. |  |  | аварии
Кнопка ПУСК
Р(T) высок.,
Взрыв газов, (ВАУ, НАУ)
Разр. низк.
Загазованность
Р возд.<, Р газа <,Р газа >
"Кажущееся пламя"
Наличие пламени
Вент. горелки* №8
ВЗ закрыть №1
Тр. зажиган. №2
Кл. отсекатель №6
Клапан МГ №3
Клапан БГ №4
(Питат. насос №5)
Звонок №7
Регулятор Р(Т)
Индикация рабочего | Исходное | 01 | 30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 40 | 40 | A1,A2 | FA | FD, FF | Исходное
окна | ТЭН-1 | Тест | Закрытие | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Тех. ост. | Останов | Авария
|  | звонка | ВЗ |  |  | товка | Тр-ра |  | Пламя | Мщ+ | Мщ-
* - одновременно с работой выхода осуществляется контроль соответствующего входа