## Лист1
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  | ТЭН-1
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
| ВЗ закр. | 1
| Тр. зажиган. | 2
| Клапан МГ | 3
| Клапан БГ | 4
| Питат. насос | 5
| Кл. отсекатель | 6
| Звонок | 7
| Вент. горелки | 8
| Пламя КЭ 1 | 17
18
| Вых 220 В | 19
| Вых 220 В | 20
| Вход 220 В (ФАЗА) | 23
| Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
| Разр. низк. | 1
| Р возд. низк. | 2
| Р газа низк. | 3
| Р газа высок. | 4
| Взрыв газов | 7
| Р(Т) высок. | 8
| Загазованность | 9
| ВГ не раб. | 10
| Общий датчиков | 11
| Общий датчиков | 12
| Общий датчиков | 13
| Общий датчиков | 23
| Общий датчиков | 24
| Общий ФД | 14 |  | 1
| Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
| Пламя ФД 1 | 15 |  | 3
| НАУ | 17
| НРУ | 18
| ВРУ | 19
| ВАУ | 20
| Общий уровней | 21
Уровнемерная
колонка
X10
| Т регулятора | 1
|  | 2 |  |  | Т пара / Т в печи
3
| Т ух. газов | 7
|  | 8 |  |  | Т уходящ. газов
9
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда