Температура 1 в теплице

0 - 5 мА или 4-20 мА

Температура 2 в теплице

0 - 5 мА или 4-20 мА

Температура 3 в теплице

0 - 5 мА или 4-20 мА

Температура 4в теплице

0 - 5 мА или 4-20 мА

Температура наружная

0 - 5 мА или 4-20 мА

Температура входа в котел

0 - 5 мА или 4-20 мА

1

2

3

Резистор обратной связи

R =  от 1кОм до 6,8 кОм

1         LA

9         LB

Х12

|  |  | Х8 |
| --- | --- | --- |
| Вентилятор горелки | 6 |  |
| Клапан запальника | 2 |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| Клапан безопасности | 8 |  |
| ГЗ открыть | 10 |  |
| ГЗ закрыть | 12 |  |
| Клапан отсекатель | 14 |  |
| Транс-тор зажигания | 15 |  |
| Клапан горелки | 16 |  |
| Насос рециркуляции. | 1 |  |
| Рецирк.кл. открыть. | 3 |  |
| Рецирк.кл. закрыть. | 5 |  |
| 3-ходов.кл.1 открыть. | 7 |  |
| 3-ходов.кл.1 закрыть. | 9 |  |
| 3-ходов.кл.2 открыть. | 11 |  |
| 3-ходов.кл.2 закрыть. | 13 |  |
| КЭ запальника | 17 |  |
| КЭ горелки | 18 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА А) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| Расход воды низк. | 1 |  |
| ВГ не работает | 2 |  |
| Т перед котлом низкая | 3 |  |
| ОКП не норма | 4 |  |
| Герметичность | 5 |  |
| Взрыв газов | 6 |  |
| Давление воды низкое | 7 |  |
| Давление воды высокое | 8 |  |
| Давление воздуха низкое | 9 |  |
| Давление газа низкое | 10 |  |
| Давление газа высокое | 11 |  |
| Разрежение низкое | 12 |  |
| 3-вх.кл.1 открыт | 13 |  |
| 3-вх.кл.1 закрыт | 14 |  |
| ГЗ закрыта | 15 |  |
| ГЗ открыта | 16 |  |
| 3-вх.кл.2 открыт | 17 |  |
| 3-вх.кл.2 закрыт | 18 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД запальника | 23 |  |
| Вход ФД горелки | 24 |  |

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |
| Датчик температуры | 13 |  |
| Датчик температуры | 14 |  |
| Датчик температуры | 15 |  |
| Датчик температуры | 16 |  |
| Датчик температуры | 17 |  |
| Датчик температуры | 18 |  |

|  |  | Х11 |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЙ ( - ) | 1 |  |
| ОБЩИЙ ( - ) | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| +5В | 11 |  |
| +5В | 12 |  |
| Положение ГЗ | 9 |  |

Внимание!

Выходы   Х8\10 "ГЗ открыть" и  Х8\12 "ГЗ закрыть" при  использовании МЭО, с механическими выключателями конечных положений, подключать через промежуточные реле. При этом МЭО подключать к фазе В.

Можно подключать МЭО напрямую, для этого необходимо устанавливать перед конечными выключателями низковольтные "конечники" и их подключать на входы Х9\15 "ГЗ закрыта" и Х9\16 "ГЗ открыта". При этом в МОНИТОРЕ, во "Флагах", установить: "Предв. концевики" - "Да". Если эти условия будут выполнены, то заслонка не будет доходить до "силовых  конечников".

Если в Вашем МЭО есть резистор обратной связи по положению (величина его должна лежать в пределах от 1 кОм до 6,8 кОм), то его можно завести на входы  разъема Х11. При этом в МОНИТОРЕ установить во "Флагах"    "МЭО с обр. связью" - "Да", "Предв. концевики "-"Да", а в окнах  " Огранич. ГЗ ниж." и "Огранич. ГЗ верх." установить значение конечных положений не достигающих "силовых конечников". При достижении этих значений механизм заслонки будет останавливаться.

При входе  0-5 мА резистор R=1кОм

При входе  4-20 мА резистор R=250 Ом

N

380В 50Гц

ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА-М-XXI

ТЕПЛИЦА

1

2

3

ФДА

1

2

3

ФДА

1

3

2

4

РОЗЕТКА ФДА

Вид со стороны гнезда

Температура аварийная

Температура воды за котлом

Температура 1 в теплице

Температура 2 в теплице

Температура 3 в теплице

Температура 4 в теплице