# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI

#### ТЕПЛИЦА

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

относительная влажность от 30 до 80%;

вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

не использовать «экран» как «общий провод»

при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

фотодатчик должен иметь систему охлаждения

при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка, "ЯЯЯ [A]" - нижняя строка, A - текущий сетевой адрес.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые	- проверка цифровых входов

Датчики темп-ры	- проверка температурных датчиков

Быстрые АЦП	- проверка аналоговых входов

Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка аналоговых входов

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название аналогового входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя уровень сигнала на аналоговом входе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал аналогового входа работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР. Находясь в окне "Уставки", путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА после чего произвести запись как указано выше.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

Демпфирования    - установка времен демпфирования

Флагов                   - установка режимов работы

Временные            - установка времен по диаграмме

Температурные    - установка температур

Тип датчиков ТС  - выбор типа термосопротивления

Спецпараметры    - установка значений спецпараметров

Часов                     - корректировка даты и времен

Ограничения ГЗ   -  установка ограничения крайних положений МЭО ГЗ при наличии обратной связи .

ПИ-рег. Т котл.       -  установка коэффициентов ПИ-регулятора температуры воды за котлом

ПИ-рег. Т входн.	-  установка коэффициентов ПИ-регулятора температуры воды перед     котлом .

ПИ-рег. Т тепл.1	-  установка коэффициентов ПИ-регулятора температуры воздуха в первом или единственном отделении теплицы  .

ПИ-рег. Т тепл.2	-  установка коэффициентов ПИ-регулятора температуры воздуха во втором отделении теплицы при двухконтурном регулировании .

Сетевые                 - установка сетевого адреса

Код доступа          - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование нужного входного датчика. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние данного датчика.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа. В нижней строке появится надпись «02,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

В этом же разделе производится установка демпфирования по входам контроля пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Пламя 1» (в этом окне производится установка задержки на появление «ложного» пламени) и при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести установку времен. Следует иметь в виду, что демпфирование устанавливается для обоих входов. Если вы установили задержку по «Пламени 1» например 2,0 секунды, то и по входу «Пламя 2» произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись "Пламя 1 ". В этом окне производится установка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки.

Также в данном разделе производится выбор времен усреднения аналоговых сигналов , считываемых через каналы быстрых АЦП , для тех каналов для которых предусмотрено усреднение . В данном случае это один общий параметер для всех  температурных входов  , считываемых через ТСМ(П)У .

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

Обход герм-сти	- выбор режима контроля герметичности

Кл. без-ти н.о.	- исполнение кл. безопасности

Запальник выкл.     -  необходимость в постоянной работе запальника

Летний режим       -  необходимость в режиме работы при отключенной горелки .

ПИ-рег-р разр.      - выбор регулятора (П или ПИ)  температуры воды за котлом , управляющего заслонкой ГЗ .

МЭО с обр. связью - выбор для работы  заслонки ГЗ МЭО с резистором обратной связи .

Предв. концевики   -  выбор для работы заслонки ГЗ МЭО с предварительными конечниками .

Чистить ресурс	- очистка счетчика моторесурса

2-контурн.реж.	- Если «Да» то теплица состоит из двух независимых отделений  в которых поддерживаются  две разные температуры воздуха , причем в первом отделении могут быть установлены только первый и/или второй термометер , а во втором только третий и/или четвертый .Если «Нет» то вся теплица состоит из одного отделения .

Т 1 в тепл. устан. 	- Термометер «Т1 в теплице» установлен и используется в вычислении средней температуры .

Т 2  в тепл. устан. 	- Термометер «Т2  в теплице» установлен .

Т 3  в тепл. устан. 	- Термометер «Т3  в теплице» установлен .

Т 4  в тепл. устан. 	- Термометер «Т4  в теплице» установлен .

ТСМ(П)/(ТСМ(П)У)	- Если «Да» то как датчики температуры воздуха в теплице используются  обыкновенные ТСМ / ТСП и подключаются к температурным входам блока  . Если «Нет» то используются датчики с унифицированным выходом  0 – 5 В  или  4 – 20 мА и подключаются к быстрым АЦП блока . Подключение одной части датчиков к температурным входам , а другой к  быстрым АЦП не предусмотрено .

Т1 в тепл.  4/20 мА	- Если  «Да» и используются датчики с унифицированным выходом то выход датчика « Т1 в теплице» : 4 – 20 мА  . Если  «Нет» то выход датчика : 0 – 5 В .

Т2 в тепл. 2 4/20 мА	- Если  «Да» и используются датчики с унифицированным выходом то выход датчика  « Т 2 в теплице»: 4 – 20 мА  . Если  «Нет» то выход датчика : 0 – 5 В .

Т3 в тепл.  4/20 мА	- Если  «Да» и используются датчики с унифицированным выходом то выход датчика  « Т3 в теплице»: 4 – 20 мА  . Если  «Нет» то выход датчика : 0 – 5 В .

Т4 в тепл.  4/20 мА	- Если  «Да» и используются датчики с унифицированным выходом то выход датчика  « Т4 в теплице»: 4 – 20 мА  . Если  «Нет» то выход датчика : 0 – 5 В .

Т входн. 4/20 мА 	-  Если  «Да» то выход датчика  « Т входа в котел»: 4 – 20 мА  . Если  «Нет» то выход датчика : 0 – 5 В .

Т наружн. 4/20 мА 	-  Если  «Да» то выход датчика  «Т наружная»: 4 – 20 мА  . Если  «Нет» то выход датчика : 0 – 5 В .

Индикац. рег-ров	- Если «Да» то во время работы будут видны вспомогательные окна отображающие работу ПИ – регуляторов . Они  могут быть полезны при наладке регуляторов . Если «Нет» то эти окна становятся невидимыми .

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку "СТОП". В общем случае в верхней строке формулируется вопрос, а в нижней устанавливается ответ - ДА/НЕТ. Выбор флага осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. "Да"/"Нет" - выбирается с помощью кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

Выбор режима контроля герметичности

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Обход герметичности"». В нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то при работе проверка герметичности осуществляться не будет, если «Нет», то алгоритм будет выполняться с проверкой герметичности. Изменение надписи в нижней строке, осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Исполнение клапана безопасности

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Кл. без-ти н.о.». В этом окне можно выбрать исполнение клапана безопасности (нормально открытое или нормально закрытое). В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то клапан безопасности нормально открытого исполнения, если «Нет», то нормально закрытого исполнения. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Режим работы запальника

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Запальник выкл.". В этом окне производится выбор режима работы запальника. Если установить "Да", то запальник после розжига горелки будет отключаться, при этом будет сниматься и контроль пламени по запальнику. Если установить "Нет", то запальник все время будет включен.

Летний режим

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Летний режим". В этом окне производится выбор режима работы горелки при наличии избыточной мощности в летний период работы. Алгоритм работы следующий. Если мы установили "Летний режим "Да", то при работе регулятор будет реагировать следующим образом. Если температура воды превысит Т задания на значение предаварийного люфта, а заслонка полностью закроется, то происходит выключение клапана горелки. Снимается с контроля входы "Р газа низкое" и контроль пламени горелки. Котел продолжает работать на запальнике. Происходит снижение температуры теплоносителя. При достижении ее значения меньше "Т задания", происходит включение клапана горели, поджигается горелка, ставится на контроль по пламени и по входу "Р газа низкое". Далее регулятор работает как обычно. Если мы установили "Летний режим " - "Нет", то регулятор будет работать как обычно и не будет выключать горелку при замыкании входа "Закрытие ГЗ".

Выбор регулятора

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «ПИ-рег-р разр.». В этом окне производится выбор регулятора. Если "Да", то поддержание температуры за котлом  на заданном уровне будет осуществляться по ПИ-закону. Если "Нет" то поддержание температуры на заданном уровне будет осуществляться по П-закону.

МЗО с обратной связью

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «МЭО с обр. связью». В этом окне производится выбор работы МЭО по ограничению. Если "Да", то ограничение крайних положений будет контролироваться по резистору обратной связи (т.е. по данным записанным в окнах "Ограничение ГЗ". Резистор обратной связи также используется для более точной работы ПИ – регулятора если он разрешен . Если "Нет", резистор обратной связи не установлен и не используется.

Предварительные концевики

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Предв. концевики». В этом окне производится выбор работы МЭО  ГЗ по ограничению. Если "Да", то ограничение крайних положений будет контролироваться по предварительным "концевикам" - специальным цифровым входам .Если "Нет", то предварительные концевики не установлены и ГЗ будет двигаться в полном диапазоне .

Очистка счетчика моторесурса

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

Работа с остальными флагами дополнительных комментариев не требует .

После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр, температуру которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд). После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Температуры : «аварийная», «Задание Т за котлом», «люфт регулятора», «предаварийный люфт»  стандартные для горелок типа «ГГСБ» и комментариев не требуют .

Уставка "Зад. Т за к.макс." ограничивает значение задания температуры воды за котлом, которое можно установить в окне «Т зад.кот.» в рабочем режиме. Данная уставка предназначена для защиты от неквалифицированных действий оператора

Уставки «Задание Т тепл.1»  и «Задание Т тепл.2»  это задания температур воздуха в первом и во втором отделении теплицы соответственно .

Уставка «Зад .Т тепл. Макс. » ограничивает значения заданий температур воздуха в отделениях теплицы, которые можно установить в окнах «Задание Т тепл.1»  и «Задание Т тепл.2» в рабочем режиме. Данная уставка предназначена для защиты от неквалифицированных действий оператора .

Уставка «Отклонение крит.» определяет то отклонение температуры на конкретном  датчике температуры в теплице от соответствующего задания при котором этот  датчик исключается из расчетов среднего значения температуры по теплице (отделению теплицы)  если механизм исключения разрешен .

Уставка «Зад. Т входной» это задание температуры воды на входе в котел которое необходимо поддерживать постоянной .

Внимание!!! ответственность за корректную установку уставок «Зад. Т за к.макс.»  и «Зад .Т тепл. Макс.» лежит на пусконаладчике!

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчика ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующую, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей-ТСМ100, ТСП100, ТСМ50, ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка значений спецпараметров.

В данном разделе выполняется установка нетипичных  параметров , характерных лишь  для данной программы . Среди них :

«Диап. Т1 в тепл.»	- установка диапазона измерения 1-го датчика температуры воздуха в теплице в град. С если используются датчики с унифицированным выходом .

«Диап. Т2 тепл.»	- установка диапазона измерения 2-го датчика температуры воздуха в теплице в град. С если используются датчики с унифицированным выходом .

«Диап. Т3 тепл.»	- установка диапазона измерения 3-го датчика температуры воздуха в теплице в град. С если используются датчики с унифицированным выходом .

«Диап. Т4 тепл.»	- установка диапазона измерения 4-го датчика температуры воздуха в теплице в град. С если используются датчики с унифицированным выходом .

«Диап. Т входн.»	- установка диапазона измерения датчика температуры воды перед котлом в град. С

«Диап. Т наружн.»	- установка диапазона измерения датчика температуры наружного воздуха в град. С

«Шаг 3-ход. кл.1 , сек»  - минимальная длительность времени движения заслонки трехходового клапана № 1 .  Движение заслонки начинается  лишь тогда разница между ее реальным положением и положением , которое предполагает  для  нее выход соответствующего ПИ – регулятора превышает этот параметер . Это предотвращает  непрерывное движение заслонки при незначительном колебании выхода регулятора вокруг некоторого среднего значения  .  Поскольку обратной связи по положению заслонки не предусмотрено то используется условное значение равное суммарному времени движения заслонки ( с учетом направления ) от момента начала работы регулятора  . Также данный параметер используется при дистанционном управлении заслонкой в ручном режиме .  При поступлении команды на перемещение заслонка выполняет указанный шаг и останавливается . Это предотвращает бесконтрольное движение заслонки если инерционность дистанционного управления не соответствует скорости заслонки .

«Шаг 3-ход. кл.2 , сек»  - минимальная длительность времени движения заслонки трехходового клапана № 2 .  Назначение параметра аналогичное назначению предыдущего параметра .

«Шаг Кл. рецирк.»	- минимальная длительность времени движения заслонки клапана рециркуляции .  Назначение параметра аналогичное назначению предыдущего параметра  , кроме того что дистанционное управление клапаном рециркуляции не предусмотрено .

«Коррекция задан. , грд./сек» - параметер определяет скорость изменения задания температуры на выходе из котла при наступлении условий коррекции этого задания . (  температура в теплице или первом ее отделении не соответствует заданной , а трехходовой  клапан № 1 находится на конечнике ) .

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Спецпараметры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будет отображаться надпись, характеризующая параметр.

Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение параметра. Его можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки нужного значения нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01:01:01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать, и блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка ограничений крайних положений ГЗ.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Ограничения ГЗ». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Огранич. ГЗ нижн.». Эта величина определяет нижнюю границу срабатывания «электронных концевиков» при наличии обратной связи по положению заслонки  . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.  При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Огранич. ГЗ верх». Эта величина определяет верхнюю границу срабатывания «электронных концевиков» при наличии обратной связи по положению заслонки  . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение. Нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка параметров ПИ-регулятора температуры воды за котлом.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись                      «ПИ-рег. Т  котл.». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Зона нечуств., град: 1,0». Эта величина определяет зону нечувствительности для работы пропорциональной части. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Время демпфир., сек: 1,0». Эта величина определяет задержку на воздействие входного сигнала рассогласования пропорциональной части. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Коэф. Пропорц., сек/град: 1,0». Этот коэффициент  определяет длительность пропорционального импульса при возникновении рассогласования. Длительность пропорционального импульса равна:  tи = Кп х(Тзад-Ттек) , где Кп -коэффициент пропорциональности, Тзад - температура задания, Ттек -текущая температура. В нижней строке можно при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Длит. инт. имп., сек: 0,5». Эта величина определяет длительность интегрального импульса. В нижней строке можно при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Порог инт. рег., сек*град: 300». Эта величина определяет частоту импульсов. Частота импульсов определяется следующим образом. Если рассогласование равно 1 С0, то импульс будет проходить 1 раз в 300 секунд (при условии, что выставлена величина 300). Т.е. частота следования импульсов равна:

Ти= Порог интегального регулятора: (Тзад-Ттек)

В нижней строке можно при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора завершена. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка параметров ПИ-регулятора температуры воды перед  котлом.

Данный регулятор - это унифицированный ПИ-регулятор .  Он отличается от описанного выше регулятора температуры воды за котлом. по набору параметров и алгоритму работы .  На вход  регулятора поступает рассогласование между температурой воды на входе в котел и заданием этой температуры в град. С .  Выход регулятора  определяет положение заслонки клапана рециркуляции .  Поскольку реальное положение заслонки программе не известно (нет соответствующей обратной связи) вместо него используется суммарное время движения заслонки с учетом направления движения . Таким образом  ,  если выходной сигнал  регулятора изменяется то заслонка начинает двигаться на протяжении времени равному этому изменению с учетом знака изменения . Чтобы предотвратить непрерывное движение заслонки при незначительном  колебании выходного сигнала регулятора вокруг некоторого среднего значения , движение начинается только тогда , когда выходной сигнал регулятора отличается от положения заслонки , где она остановилась в последний раз , на величину большую чем параметер «Шаг Кл. рецирк.»  , определенного ранее в разделе «Спецпараметры» .

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись                    «Регул-р Т  входн.». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Коэф. пропорц. ,сек / град». Эта величина определяет коэффициент пропорциональной части. Если он равен единице то пропорциональная часть в выходном сигнале равна входному сигналу . В данном случае это означает что рассогласованию температуры в 1 градус С соответствует движение заслонки на протяжении 1-ой секунды . Если он равен двум то тоже рассогласование ( 1 градус С ) соответствует движению на протяжении 2-ух секунд и т.д. . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Постоянная времени , сек».  Этот параметер определяет время по истечению которого интегральная часть выходного сигнала регулятора изменится на величину равную входному сигналу . В данном случае это означает что  если  постоянная времени равна , например , 20 секунд , то постоянное рассогласование температуры в 1 градус С будет приводить к движению заслонки на протяжении 1-ой секунды каждые 10 секунд .В  нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Огранич. темпа , град. / сек ».  Этот параметер скорость изменения задания , поступающего на вход регулятора . Поскольку датчики температуры , выдающие сигнал обратной , инерционные и изменяют свой медленнее чем изменяется измеряемая температура , то резкое изменение сигнала задания ( например при пуске ) может приводить к большим перерегулированиям , что нежелательно . Если установить этот параметер равным 1 градус / секунду , например , то во время запуска регулятора на его вход поступит задание равное сигналу обратной связи ( приводящее к  нулевому рассогласованию ) и далее изменяется до требуемого значения на 1 градус на протяжении каждой секунды . В дальнейшем при каждом  резком изменении задания оператором , оно будет поступать на вход регулятора не немедленно , а плавно изменяясь с указанным темпом . В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора завершена. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка параметров ПИ-регулятора температуры воздуха  в первом или единственном отделении теплицы.

Данный регулятор - это унифицированный ПИ-регулятор , аналогичный описанному выше регулятору температуры воды перед  котлом .  На вход  регулятора поступает рассогласование между  усредненным значением  температур воздуха  выдаваемых датчиками , установленными в теплице ( при одноконтурном режиме) или в первом отделении теплицы ( при двухконтурном регулировании)  и заданием «Задание Т тепл. 1». в град. С . В первом случае это все установленные в теплице датчики  , а во втором только первый и/или  второй если они установлены . Выход регулятора  определяет положение заслонки трехходового клапана №1 .  Во всем остальном данный регулятор полностью аналогичен описанному выше регулятору температуры воды перед  котлом  и для его настройки рекомендуется использовать это описание .

Установка параметров ПИ-регулятора температуры воздуха  во втором отделении теплицы.

Данный регулятор - это унифицированный ПИ-регулятор , аналогичный описанному выше регулятору температуры воды перед  котлом . Регулятор работает лишь в двухконтурном режиме , и , соответственно , в одноконтурном режиме его настраивать не нужно . На вход  регулятора поступает рассогласование между  усредненным значением  температур воздуха  выдаваемых датчиками , установленными во втором отделении теплицы ( при двухконтурном регулировании)  и заданием «Задание Т тепл. 2». в град. С . Могут использоваться только третий и/или  четвертый датчик если они установлены . Выход регулятора  определяет положение заслонки трехходового клапана №2 .  Во всем остальном данный регулятор полностью аналогичен описанному выше регулятору температуры воды перед  котлом  и для его настройки рекомендуется использовать это описание .

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше. Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное:00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы горелки и котла. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке отображается информация:

о наличии пламени (Пл1, Пл2)

о состоянии регулятора ( Мщ-, Мщ+ )

в правом нижнем углу - таймер

При возникновении аварии в рабочем окне будет отображаться в верхней строке надпись- «Авария», в нижней строке - наименование аварийной ситуации.

!!! Произвести розжиг горелки , нажав кнопку  ПУСК , можно лишь находясь в данном окне , поскольку в других окнах эта кнопка запускает другие регуляторы .

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация:

«Т аварийная» 	- температура на  аварийном датчике

«Т воды за котлом»	- температура на датчике регулятора воды на выходе из котла

«Т зад. кот. : NNN.N » 	- задания температуры на выходе из котла

«Тзад.кот.* : NNN.N»	- то же задание , но с учетом коррекции

ввв

«Т1 в теплице»  	- показания  1-го датчика температуры воздуха в теплице

«Т2 в теплице»  	- показания  2-го датчика температуры воздуха в теплице

«Т3 в теплице»  	- показания  3-го датчика температуры воздуха в теплице

«Т4 в теплице»  	- показания  4-го датчика температуры воздуха в теплице

«Сост. Терм. : НО ; 1К»

«Т1:+ Т2:+  Т3 :+ Т4:+ »	- состояние термометров в теплице

Символы «НО» означают «нет автоматического отбора » .

Символы «1К» означают «одноконтурный режим» . При двухконтурном режиме вместо них будет «2К» .

Строка  «Т1:+ Т2:+  Т3 :+ Т4:+ » это состояние 1-го , 2-го ,3-го и 4-го датчиков . На месте символов «+» могут быть «-» и «*» .Здесь «+» означает , что датчик установлен и его выход используется при вычислении усредненного значения ; «-» означает что датчик не установлен ; «*» означает что датчик установлен но его выход не используется при вычислении усредненного значения из за  того что он отличается от температуры задания на величину большую чем допустимо ( см. описание «температурных уставок  выше» ) . Последний случай возможен лишь при включении механизма «автоматического отбора » . Для этого нужно нажать кнопку ПУСК , находясь в данном окне . При этом вместо символов «НО» будут символы «АО» . Повторное нажатие кнопки ПУСК выключит этот режим и т . д. .

«Средн. по тепл. 1» 	- усредненное значение  температур воздуха  выдаваемых датчиками , установленными в теплице ( при одноконтурном режиме) или в первом отделении теплицы ( при двухконтурном регулировании). В первом случае это все установленные в теплице датчики  , а во втором только первый и/или  второй если они установлены .

«Средн. откл-ние 1»	- разница между усредненным значением и соответствующим заданием .

«Задание Т тепл. 1» 	-  задание температуры в теплице ( при одноконтурном режиме) или в первом отделении теплицы ( при двухконтурном регулировании) .  Кнопками БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ его можно изменять непосредственно из данного окна в рамках разрешенных параметром «Зад. Т тепл. макс» ( см. Температурные уставкки выше) . По комбинации кнопок ВВОД + СБРОС ЗВОНКА это значение можно запомнить во флэш – памяти непосредственно отсюда .

«Трехход. кл. 1 : Руч»

«     000.0                    »		- состояние трехходового клапана    № 1 .  Надпись  «Руч» означает ручной режим работы.. Если нажать кнопку ПУСК в данном окне то регулятор температуры воздуха в первом отделении теплицы перейдет в автоматический режим и вместо надписи «Руч» появится надпись «Авт» .При этом число в нижней строчке будет отображать положение заслонки трехходового клапана № 1  относительно того момента когда был установлен автоматический режим ( см. описание ПИ -регулятора Т в теплице 1 выше) . Повторное нажатие на кнопку ПУСК обратно переводит регулятор в ручной режим и т. д.  В ручном режиме можно управлять заслонкой , используя клавиши БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ . Если замкнут один из концевиков заслонки то в нижней строчке будет индицироваться надпись «Закрыт » или «Открыт» .Во время движения заслонки индицируется соответствующая стрелочка в левом углу нижней строчки .

«Средн. по тепл. 2» 	- усредненное значение  температур воздуха  выдаваемых датчиками , установленными во втором отделении теплицы ( при двухконтурном регулировании). При одноконтурном регулировании это окно невидимо . Использоваться для усреднения могут только третий и/или  четвертый датчик если они установлены .

«Средн. откл-ние 2»	- разница между усредненным значением и соответствующим заданием . При одноконтурном регулировании это окно невидимо .

«Задание Т тепл. 2» 	-  задание температуры во втором отделении теплицы ( при двухконтурном регулировании) .  Кнопками БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ его можно изменять непосредственно из данного окна в рамках разрешенных параметром «Зад. Т тепл. макс» ( см. Температурные уставкки выше) . По комбинации кнопок ВВОД + СБРОС ЗВОНКА это значение можно запомнить во флэш – памяти непосредственно отсюда . При одноконтурном регулировании это окно невидимо .

«Трехход. кл. 2 : Руч»

«     000.0                    »		- состояние трехходового клапана    № 2 .  Надпись  «Руч» означают ручной режим работы.. Если нажать кнопку ПУСК в данном окне то регулятор температуры воздуха во втором отделении теплицы перейдет в автоматический режим и вместо надписи «Руч» появится надпись «Авт» .При этом число в нижней строчке будет отображать положение заслонки трехходового клапана № 2  относительно того момента когда был установлен автоматический режим ( см. описание ПИ -регулятора Т в теплице 2 выше) . Повторное нажатие на кнопку ПУСК обратно переводит регулятор в ручной режим и т. д.  В ручном режиме можно управлять заслонкой , используя клавиши БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ . Если замкнут один из концевиков заслонки то в нижней строчке будет индицироваться надпись «Закрыт » или «Открыт» .Во время движения заслонки индицируется соответствующая стрелочка в левом углу нижней строчки . При одноконтурном регулировании это окно невидимо .

«Т входа в котел»  - показания  датчика температуры воды на входе в котел .

«Кл.рециркул . : Руч»

«     000.0                    »		- состояние клапана рециркуляции .  Надпись  «Руч» означают ручной режим работы.. Если нажать кнопку ПУСК в данном окне то регулятор температуры воды на входе в котел перейдет в автоматический режим и вместо надписи «Руч» появится надпись «Авт» .При этом число в нижней строчке будет отображать положение заслонки клапана рециркуляции  относительно того момента когда был установлен автоматический режим ( см. описание ПИ -регулятора Т входной выше) . Повторное нажатие на кнопку ПУСК обратно переводит регулятор в ручной режим и т. д.  В ручном режиме можно управлять заслонкой , используя клавиши БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ .  Также комбинацией клавиш ВВОД + БОЛЬШЕ можно включить насос рециркуляции , а комбинацией ВВОД + МЕНЬШЕ выключить его . Во время движения заслонки индицируется соответствующая стрелочка в левом углу нижней строчки .

«Т наружная   »  - показания  датчика температуры наружного воздуха .

«Дата и Время» (отображение текущей даты и времени) «Журнал аварий» -служит в качестве журнала аварийных событий. При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 20 аварийных сообщений. При появлении 21-го сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

«Моторесурс,   ч/м»	- моторесурс в часах и минутах.

Если установить в состояние «ДА» флаг «Индикац. рег-ров» , то для каждого ПИ - регулятора появятся вспомогательные окна показывающие пропорциональную и интегральную часть выходного сигнала регулятора по раздельности . Они могут быть полезны при наладке регуляторов ( для иллюстрации их работы)  , но их использовать не обезательно  .

«ПИ-рег: Т = 0,0 верхняя строка; D =  0,0  I = 0 нижняя строка» - данные ПИ-регулятора температуры на выходе из котла, где

Т - время импульса при работе пропорциональной составляющей

D - рассогласование (Тзад - Ттек )

I - таймер работы интегратора

«ГЗ расчётн. » (положение ГЗ рассчитанное ПИ-регулятором)

«ГЗ измерен. » (реальное положение ГЗ)

«ПИрег 1 : P  nnnn »

«I   nnnn        i nnnn»		- данные ПИ регулятора Т втеплице 1 . Здесь  P - пропорциональная часть умноженная на 10 , I - интегральная часть умноженная на 10  ,  i - предварительный счетчик работы интегратора .

«ПИрег 2 : P  nnnn »

«I   nnnn        i nnnn»		- данные ПИ регулятора Т втеплице 2 . Здесь  P - пропорциональная часть умноженная на 10 , I - интегральная часть умноженная на 10  ,  i - предварительный счетчик работы интегратора .

«ПИрег 3 : P  nnnn »

«I   nnnn        i nnnn»		- данные ПИ регулятора Т на входе в котел . Здесь  P - пропорциональная часть умноженная на 10 , I - интегральная часть умноженная на 10  ,  i - предварительный счетчик работы интегратора .

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации при помощи кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончании продувки.

При работе в окне отображается надпись "Работа АВТ.:42". Блок находится в автоматическом режиме работы. Нажав кнопку ПУСК, блок перейдет в ручной режим "Работа Руч.:51". При такой надписи управление газовой заслонкой будет осуществляться при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Нажатие на кнопку БОЛЬШЕ открывает ГЗ. Нажав МЕНЬШЕ, ГЗ остановится. Еще раз нажав МЕНЬШЕ, ГЗ начнет закрываться. Для остановки ГЗ нужно нажать БОЛЬШЕ. Для перехода в автомат нажмите ПУСК. При работе в "Летнем режиме" можно управлять заслонкой вручную. Для этого переводим блок в ручной режим работы нажатием кнопки ПУСК. Управляем газовой заслонкой как было описано выше, но при закрытии заслонки и достижении конечного положения контролируется вход "Закрытие ГЗ", и если он замкнулся, то повторное нажатие на закрытие заслонки приведет к выключению клапана горелки и горелка будет работать только с запальником. Для поджига горелки необходимо дать команду на открытие газовой заслонки. Произойдет поджиг горелки. Заслонка начнет открываться при повторном нажатии кнопки БОЛЬШЕ.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии «Пл1 кажущееся» или «Пл2 кажущееся». Это говорит о том, что канал контроля пламени (или первый или второй) неисправен, или неисправны цепи подключения датчиков пламени. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени.

Существует и такая авария, как неисправность термосопротивления, отображаемая на дисплее «Неиспр ТСМ». Эта авария может произойти при обрыве или при закорачивании термодатчика. При возникновении такой аварии поступаем следующим образом. Входим в каждое окно, отображающее температуру. Если показания порядка -230 0С, то датчик закорочен, если показания выше +650 0С, то датчик находится в обрыве.

Дополнительные регуляторы (температуры воздуха в отделениях теплицы  и температуры воды на входе в котел ) по  включению питания устанавливаются в ручной режим . Перевести их в автоматический режим можно при необходимости из соответствующих окон управления заслонками (см описание окон индикации выше) .

Механизм автоматического отбора датчиков температуры в теплице не работает по включению питания . Его , при необходимости , можно запустить из окна состояния датчиков температуры в теплице (см описание окон индикации выше). При исключении какого либо датчика из вычислений усредненного значения выдается прерывистый звуковой сигнал и в нижней строчке рабочего окна показывается предупредительное сообщение «Откл. высокое»  , а также изменится состояние датчика в окне состояния датчиков температуры в теплице. Сигнал и сообщение можно сбросить кнопкой «СБРОС ЗВОНКА» . При исключении всех датчиков в отделении теплицы из вычислений усредненного значения выдается прерывистый звуковой сигнал и в нижней строчке рабочего окна показывается предупредительное сообщение «Нет Т в тепл. з 1» или «Нет Т в тепл. з 2» для первого и второго отделения соответственно . Сигнал и сообщение можно сбросить кнопкой «СБРОС ЗВОНКА» .

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.