## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Подго- | Р О З Ж И Г | [6 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | товка |  | Герметичность |  |  | Продув | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
Теплогенератор ТГ-150 | [7 empty] | газопр. |  |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Р возд. низкое, Р г перед кл.
Р газа >, Р газа<, Т авар
"Кажущееся пламя"
Наличие пламени
Герметичность (натечка)
Герметичность (утечка)
Клапан безопасности н.о. №5
Клапан отсекатель 1 №1
Клапан запальника №8
Клапан отсекатель 2 №6
Трансфор-р зажиган. №2
ДГ открыть №3
ДГ закрыть №4
Звонок аварии №7
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное | П01 | П12 | П31 | П32 | П33 | П34 | П13 | П15 | П16 | П40\42\43 | П40\41\43 | FA | FF | Исходное
окна | ТГ-150 | Тест | Подго- | Натечка | Нет | Утечка | Утечка | Продув | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | звонка | товка |  | контроля | открыт | закрыт | газопр. |  | Пламя | Пламя | Пламя