## Лист1
ТВГ-8 M | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 (БИ)
[5 empty] | X15 |  | X13
|  |  |  | 1 | Т воды до котла |  | Клапан-отсекатель | 1
Т воды до котла |  |  |  | 2 |  |  | Кл. запальника №3 | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Тр-р зажигания №1 | 3
|  |  |  | 4 | Т воды за котлом |  | Звонок аварии | 4
Т воды за котлом |  |  |  | 5 |  |  | Кл. запальника №1 | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Вентилятор | 6
|  |  |  | 7 | Т отх. газов |  | Дымосос | 7
Т дымовых газов |  |  |  | 8 |  |  | Тр-р зажигания №2 | 8
|  |  |  | 9 |  |  | Кл. запальника №2 | 9
|  |  |  | 10 |  |  | Тр-р зажигания №3 | 10
|  |  |  | 11 |  |  | Газ. засл. Открыть | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Газ. засл. Закрыть | 12
|  |  |  | 13 |  |  | Возд. засл. Открыть | 13
|  |  |  | 14 |  |  | Возд. засл. Закрыть | 14
|  |  |  | 15 |  |  | Кл. запальника №4 | 15
|  |  |  | 16 |  |  | Тр-р зажигания №4 | 16
|  |  |  | 17 |  |  |  | 17
|  |  |  | 18 |  |  |  | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X16 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик Р газа |  | + |  | 3 | Р газа |  |  | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 24
R
Датчик Р воздуха |  | + |  | 4 | Р воздуха |  | X14
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р газа низкое | 1
|  |  | R |  |  |  | Вентилятор не работ. | 2
Датчик разрежения |  | + |  | 5 | Разрежение |  | Дымосос не работает | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р газа высокое | 4
|  |  | R |  |  |  | Р воздуха низкое | 5
Датчик расхода воды |  | + |  | 6 | G воды |  | Разрежение низкое | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р воды низкое | 7
[7 empty] | Р воды высокое | 8
|  |  |  | 7 |  |  | Т воды высокая | 9
[7 empty] | Пламя запальник 1 | 10
[7 empty] | Пламя горелки 1 | 11
|  |  |  | 8 |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  | 1
[8 empty] | 14 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15 |  | 3
16
[8 empty] | 17 |  | 1
[8 empty] | 18 |  | 2 | ФД 2
[7 empty] | Общий датчиков | 19 |  | 3
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 3
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя запальник 2 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 |  |  | Пламя горелки 2 | 24
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 4
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 |  |  | ЗДС Откр. | 1
|  |  |  | 2 |  |  | ЗДС закр. | 2
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | 11 |  |  |  | 11
|  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  |  |  | 15 |  |  |  | 15
|  |  |  | 16 |  |  |  | 16
|  |  |  | 17 |  |  |  | 17
|  |  |  | 18 |  |  |  | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
[5 empty] | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | 1 |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | 2 |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  |  |  | 3 |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
[7 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
|  |  |  | 4 |  |  | X9
[7 empty] | Пламя запальник 3 | 1
[7 empty] | Пламя горелка 3 | 2
|  |  |  | 5 |  |  |  | 3
4
5
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7
8
|  |  |  | 7 |  |  |  | 9
10
11
|  |  |  | 8 |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  | 1
[8 empty] | 14 |  | 2 | ФД 5
|  |  |  | 9 |  |  |  | 15 |  | 3
16
[8 empty] | 17 |  | 1
[8 empty] | 18 |  | 2 | ФД 6
[7 empty] | Общий датчиков | 19 |  | 3
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 7
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя запальник 4 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 |  |  | Пламя горелка 4 | 24
1
[10 empty] | 2 | ФД 8
3
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда