## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное | Тест |  | Р О З Ж И Г | [12 empty] | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исход
ТВС | состояние | звонка |  | Герметичность |  |  |  | П р о д у в к а |  |  | Подго- | Зажигание |  |  | Прогрев |  |  |  | Штат- | По | ное
[11 empty] | товка | [7 empty] | ный | аварии | состояние
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Р газа высокое, низкое. Т аварийная.
разрежения,авария ДС,авария ЭФ
низкий уровень
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: Давление воздуха низкое ВО
Контроль: Давление воздуха низкое ВГ
Контроль: Давление воздуха низкое
Контроль: ВО не работает
Контроль: ВГ не работает
Контроль герметичности (натечка)
Контроль герметичности (утечка)
Контроль наличия Пламени 1
Контроль наличия Пламени 2
Разрежение перед ЭФ низкое
Разрежение пере ДС низкое
Разрежение перед СБ низкое
Вентилятор горелки (ВГ) Вых №6
Вентилятор основной (ВО) Вых №12
Клапан безопасности Вых №11
Клапан отсекатель Вых №2
Трансформатор зажигания Вых №8
Клапан запальника Вых №15
Клапан горелки Вых №4
Воздушная заслонка, открыть Вых №16
Воздушная заслонка, закрыть Вых №10
Газовая заслонка, открыть Вых №13
Газовая заслонка, закрыть Вых №14
Звонок аварии Вых №5
Регулятор температуры воды
Номер шага циклограмы | 00 |  | 01 | 31 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23 | 24 | 60/64 | 26 | 27 | 2C | 60/64 | 2E | 41,93,75 | 41,93,75 | FA | FF
Индикация рабочего окна | Исходное |  | Тест | Натечка | Нет | Утечка? | Утечка? | открВЗ. | Пуск | Про- | Выход | Розж. | Розж. | Розж. | Выход на прогрев | Прогрев | Работа | Работа | Оста- | Авар.
| ТВС |  | звонка |  | контроля | откр. | закр. |  | ВО | дувка | на роз- | зап. | зап. | гор. | прогрев |  | Пл1 Пл2 | Пл1 Пл2 | нов | Идик.
[11 empty] | жиг | [5 empty] | Мщ+ | Мщ- |  | авар.
|  |  | механизм выключен |  |  |  | механизм включен |  |  |  |  | состояние механизма зависит от регулятора температуры
состояние запальника зависит от флага