## Лист1
ТВС | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т после СБ |  | Клапан безопасности | 11
Т после СБ |  |  |  | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
|  |  |  | 3 |  |  | Клапан горелки | 4
|  |  |  | 4 | Т после ЭФ |  | Звонок | 5
Т после ЭФ |  |  |  | 5 |  |  | Вентилятор горелки | 6
|  |  |  | 6 |  |  | Трансформатор | 8
|  |  |  | 7 |  |  | Вентилятор основной | 12
|  |  |  | 8 |  |  | Клапан запальника | 15
|  |  |  | 9 |  |  | ВЗ открыть | 16
|  |  |  | 10 |  |  | ВЗ закрыть | 10
11
|  |  |  | 12 |  |  | ГЗ открыть | 13
|  |  |  | 13 |  |  | ГЗ закрыть | 14
14
15
16
|  |  |  | 17 |  |  | КЭ запальника | 17
|  |  |  | 18 |  |  | КЭ горелки | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
[5 empty] | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
R: от |  |  |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
2,2 до 6,8 |  |  |  | 3 | Положение ВЗ |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
кОм | [6 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R: от | [6 empty] | X9
2,2 до 6,8 |  |  |  | 4 | Положение ГЗ |  | ВО не работает | 1
кОм | [6 empty] | ВГ не работает | 2
[7 empty] | Авария ЭФ | 3
[7 empty] | Авария ДС | 4
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм | [5 empty] | Герметичность | 5
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом | [5 empty] | Низкий уровень | 6
|  |  | R |  |  |  | Р возд.ВО низкое | 7
Расход газа |  | + |  | 5 | Расход газа |  | Р возд.ВГ низкое | 8
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р воздуха низкое | 9
|  |  | R |  |  |  | Р газа низкое | 10
Т регулятора (ТХА) |  | + |  | 6 | Т регулятора |  | Р газа высокое | 11
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Разрежение | 12
[7 empty] | Счетчик газа | 13
[7 empty] | Разрежение перед ЭФ | 14
[7 empty] | Разрежение перед ДС | 15
[7 empty] | Разрежение перед СБ | 16
17
18
[7 empty] | Общий датчиков | 19
[7 empty] | Общий датчиков | 20
[7 empty] | Общий ФД | 21 |  | 1
[7 empty] | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД1
|  |  |  | 11 | +5B |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 12 | +5B |  | Пламя ФД 2 | 24
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД2
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
380 В 50 Гц
Вентилятор горелки
Вентилятор основной
A
B
C
N
ВГ
ВО
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда