# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### БЛОКА АЛЬФА-М XXI

#### ТВС

##### ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

относительная влажность от 30 до 80%;

вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

не использовать «экран» как «общий провод»

при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

фотодатчик должен иметь систему охлаждения

при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info            http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка, "ТВС [A]" - нижняя строка, A - текущий сетевой адрес.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы цифровые	- проверка цифровых входов

Датчики темп-ры	- проверка температурных датчиков (только термосопротивления)

Быстрые АЦ          - проверка аналоговых входов

Выходы	            - проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажмите кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка аналоговых входов

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Быстрые АЦП». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название аналогового входа, в нижней строке численное значение сигнала в данный момент (в относительных единицах). Изменяя уровень сигнала на аналоговом входе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал аналогового входа работает. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК. Для перехода в исходное состояние нажать кнопку ПУСК.

### Р Е Ж И М   М О Н И Т О Р

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что,

произведя какое-либо изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР (окно, в котором в верхней строке -  надпись "УСТАВКИ") следующим образом: нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК. Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела. Существует также функция записи переменных значений из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Затем произвести запись, как было указано выше. Эта функция используется, как правило, разработчиками для своих прикладных целей.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке - «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Инверсии входов    - установка состояния входных датчиков

- Демпфирования     - установка времен демпфирования

- Флагов	                   - установка режимов работы

- Временные              - установка времен по диаграмме

- Температурные      - установка температур

- Тип датчиков ТС    - выбор типа термосопротивления

- Часов	                   - установка даты и времени

- Статистика              - установка единицы счетчиков воды и газа, теплотворности газа,         времени                                     измерения

- Работа ГЗ и ВЗ           -  установка люфтов и ограничений при движении заслонок

- ПИ-регулятор            -  установка режимов ПИ-регулятора

- Сетевые                 - установка сетевого адреса

- Код доступа             - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

#### Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 00» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». Последовательно выбирая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ наименования входных датчиков, состояние которых требуется установить («Взрыв газов», «Р воды низкое» или любого другого), при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем необходимое состояние выбранного входного датчика. Обращаем внимание, что для датчиков пламени ("Пламя 1" и "Пламя 2") установленное состояние "норм. разомкнут" не требует инвертирования при применении фотодатчиков типа ФДА!

Установив датчики в необходимое состояние, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

##### Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Вход 0» или именованный вход. Если вход задействован в программе, он будет иметь свое название. В нижней строке появится надпись «00,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

В этом же разделе производится установка демпфирования по входам контроля пламени. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхней строке надпись «Пламя 1» (в этом окне производится установка задержки на появление «ложного» пламени) и при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести установку времен. Следует иметь в виду, что демпфирование устанавливается для обоих входов. Если вы установили задержку по «Пламени 1», например, 2,2 секунды, то и по входу «Пламя 2» произойдет установка такой же задержки. Устанавливаем в верхней строке надпись "Пламя 1  ". В этом окне производится установка задержки по исчезновению пламени. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно произвести установку времени задержки.

Также в этом разделе производится выбор времени усреднения выходного сигнала термопары (Т регулятора) . Это позволяет отфильтровать помехи в канале измерения температуры .

После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

#### Установка режимов работы(флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

- Обход герм-сти	   - выбор режима контроля герметичности

- Кл. без-ти н.о.	   - исполнение кл. безопасности (нормально открытый или нормально закрытый)

- Запальник выкл.	   -  необходимость в отключении клапана запальника

- Наладка    	               -  выбор режима работы

- Ручной розжиг        - розжиг вручную

- Пауза рг. длинная   -  выбор длительности паузы регулятора

- Чистить счетчики   -  необходимость в чистке счетчиков расхода газа, воды

- ПИ-рег-р разр.        - разрешение или запрет работы ПИ-регулятора

- Время/Темп-ра       - установка или отмена выполнения зависимости время-температура

- Чистить ресурс	- очистка счетчика моторесурса

- Т рег. 4-20 (0-5)	- выбор типа выхода датчика Т регулятора - 4-20мА или 0-5мА

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку "СТОП". В общем случае в верхней строке формулируется вопрос, а в нижней устанавливается ответ - ДА/НЕТ. Выбор флага осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. "Да"/"Нет" - выбирается с помощью кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Обход герметичности"». В нижней строке будет надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то при работе проверка герметичности осуществляться не будет, если «Нет», то алгоритм будет выполняться с проверкой герметичности. Изменение надписи в нижней строке, осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Кл. без-ти н.о.». В этом окне можно выбрать исполнение клапана безопасности (нормально открытое или нормально закрытое). В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то клапан безопасности нормально открытого исполнения, если «Нет», то нормально закрытого исполнения. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Запальник выкл.". В этом окне производится установка состояния клапана запальника. Если установить состояние «Да», то клапан запальника выключится, после розжига горелки. Если «Нет», то клапан будет работать все время. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Наладка". В этом окне производится установка программы. Если «Да», то устанавливается наладочная программа. Если «Нет», то устанавливается рабочая программа (для чего служит наладочная программа и как ею пользоваться, будет описано в отдельном разделе). Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Ручной розжиг". В этом окне производится установка ручного или автоматического розжига котла. Если «Да», то устанавливается режим ручного розжига. Если «Нет», то устанавливается режим автоматического розжига. Для чего служит  режим ручного розжига и как им пользоваться, будет описано в отдельном разделе. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Пауза рг. длинная". В этом окне производится выбор длины паузы регулятора газовой заслонки. Если «Да», то устанавливается режим длинной паузы. Если «Нет», то короткой. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить сч-ки». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики расхода газа, воды, теплопроизводительности производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР в режим "Исходное" нажимаем кнопку СТОП. Обязательно ждём появления надписи "Выключить питание!" и только после этого выключаем блок. Через 15-20 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить сч-ки». Нажимаем СТОП. Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчиков газа произведена.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "ПИ-рег-р разр.". В этом окне производится выбор режима работы регулятора температуры. Если «Да», то регулировка температуры будет производиться по ПИ-закону. Если «Нет», то устанавливается работа по линейно-пропорциональной зависимости. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Время/Темп-ра". В этом окне производится установка или отмена режима поддержания зависимости время-температура. Если «Да», то зависимость соблюдается, если «Нет» то нет. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Чистить ресурс». В этом окне, при возникновении потребности очистить («обнулить») счетчики моторесурса работы блока (котла), производится установка надписи «Да». Нажимаем кнопку ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК (т.е. записываем). Выходим из режима МОНИТОР. Находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 20-30 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Во «Флагах» выбираем режим «Чистить ресурс». Устанавливаем в нижней строке «Нет». Нажимаем ПУСК. Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем ПУСК (т.е. записываем). Очистка счетчика моторесурса произведена.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись " Т рег. 4-20 (0-5)". В этом окне производится выбор типа выходного сигнала термопары (Т регулятора).  Если «Да», то 4-20 мА,  если «Нет» то 0 –5 В. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

После установки режимов работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

#### Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем  кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в нижней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи, характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке - надпись в цифровом виде, указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. Следует иметь в виду, что паузу регулятора устанавливают в том окне, которое было выбрано в разделе "Флаги". Длительность паузы выбирают исходя из необходимости. Множитель длинной паузы в пять раз больше короткой паузы. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

#### Установка температур.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи, характеризующие параметр, температуру которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ(младший разряд) или ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ(старший разряд). После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

В этом разделе  также выбираются характеристики термопары – полный диапазон от минимального до максимального значения (Диап. Т рег-ра) и смещение нуля т.е. минимальное значение (Смещ. Т рег-ра) .

Уставка "Огр. задания" ограничивает значение задания, которое можно установить в окне задания температуры в рабочем режиме. Данная уставка предназначена для защиты от неквалифицированных действий оператора. Эта уставка не работает если задание определяется таблицей "Время/Темп-ра" .

Внимание!!! ответственность за корректную установку уставки "Макс. задание" лежит на пусконаладчике!

Выбор типа термометра сопротивления.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Тип датчиков ТС». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующая, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей - ТСМ100 , ТСП100 , ТСМ50 , ТСП50. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

##### Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней строке -  «Время: 01.01.01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работу.

Нажав кнопку ПУСК, выходим из режима уставок даты и времени. Для простоты вычислений сделано так, что цифры года изменяются от нуля до трех. Нуль - високосный год, единица - следующий, двойка следующий, тройка следующий. После тройки опять нуль, т.е. високосный год.

Установка счетчиков газа.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Статистика». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Тип счетч. газа».

В нижней строке надпись "Дискретный". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из типов применяемого датчика.

"Дискретный" - датчик подключается к разъему х9, вход называется "Счётчик газа".  В окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - устанавливается  при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ цифра (в литрах), определяющая количество газа, протекающего за одно срабатывание датчика счетчика газа (при использовании дискретного датчика). В окне "Время изм. сек." в нижней строке при помощи кнопок БЛЬШЕ или МЕНЬШЕ устанавливаем время измерения расхода. Оно не должно быть меньше 120 секунд. Это время определяет длительность измерения и время обновления индикации.

Аналоговые датчики подключаются к разъему Х11, при этом выбирается соответствующий баластный резистор. Для датчиков 0-5 мА он равен 1000 Ом, для датчиков 4-20мА он равен 250 Ом. Находясь в окне "Тип счетч. газа" нажимая кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно выбрать один из перечисленных датчиков: "Анал.,0-5мА, лин", "Анал.,4-20мА, лин","Анал.,0-5мА, ккв", "Анал.,4-20мА, ккв".

"Анал.,0-5мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 0-5мА.

"Анал.,4-20мА, лин" - датчик с аналоговым линейным выходом 4-20мА.

"Анал.,0-5мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 0-5мА(измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

"Анал.,4-20мА, ккв" - датчик с аналоговым выходом 4-20мА (измеряющий расход в %) для которого необходим извлекатель корня, реализованный в нашем блоке.

Например: Нам нужно подключить  линейный датчик с выходным сигналом 0-5мА и максимальным расходом 360м3/час.

Устанавливаем на разъем Х11 резистор равный 1000 Ом. Находясь в окне "Тип счетч.газа" в нижней строке выбираем надпись "Анал. , 0-5мА, лин". Максимальный расход устанавливается  в окне "Парам. сч. газа" в нижней строке - цифра (в м3) в данном случае 1000, определяющая количество газа, протекающего за час для данного датчика.

Поступаем аналогичным образом при установке другого типа датчика.

Выбрав необходимый тип датчика, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Работа ГЗ и ВЗ.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Работа ГЗ и ВЗ». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Люфт ГЗ нижний». В нижней строке - цифра, определяющая величину люфта. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно изменить эту величину. Таким же образом листая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить величины люфтов " Люфт ГЗ верхний", "Люфт ВЗ нижний",  "Люфт ВЗ верхний". Эта операция производится для более точного позиционирования  при различных приводах газовой и воздушной заслонок. Нажимая кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в верхнем окне надпись "Огранич. ГЗ нижн.". При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно изменить эту величину( она изменяется кратно 4-м единицам). Таким же образом листая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить величины ограничений  для "Огранич. ГЗ верхний", " Огранич. ВЗ нижний", "Огранич. ВЗ верхний". Эта операция производится для ограничения движения заслонок на концах рабочего диапазона. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «ПИ-регулятор».

Нажать кнопку СТОП. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Коэф. Пропорц., 1/град: 1,0». Этот коэффициент  определяет длительность пропорционального импульса в единицах положения, при возникновении рассогласования. Длительность пропорционального импульса равна:

tи = Кп х(Тзад-Ттек) , где Кп -коэффициент пропорциональности, Тзад - температура задания, Ттек -текущая температура. В нижней строке можно при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение. Чем больше эта величина, тем больше в регуляторе будет преобладать пропорциональная часть.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Порог инт. рег., сек*град: 300». Эта величина определяет частоту импульсов. Частота импульсов определяется следующим образом. Если рассогласование равно 1 С0, то импульс будет проходить 1 раз в 300 секунд (при условии, что выставлена величина 300). Т.е. частота следования импульсов равна:

Fи= Порог интегального регулятора: (Тзад-Ттек)

В нижней строке можно при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить требуемое значение. Чем больше эта величина, тем медленнее будет реакция интегральной части.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Огранич. темпа град/сек:   1,00". Этот коэффициент определяет скорость нарастания пропорциональной части. При движении заслонок по пропорциональной составляющей их скорость будет определяться данным коэффициентом. Чем меньше этот коэффициент тем медленнее будет прирастать пропорциональная часть. Это своего рода задатчик интенсивности. Например: Рассогласование температур равно 500С, коэффициент пропорциональности равен 2, коэффициент ограничения темпа равен 0,5. При работе пропорциональной части заслонки должны были бы непрерывно двигаясь дать приращение в 100 едениц плюс добавка со стороны интегральной части. При введении коэффициента ограничения темпа это приращение произойдет за время равное (Тзад-Трег) : (Огран.темпа)= 50:0,5 = 100сек. Таким образом изменяя этот коэффициент можно получить медленную или быструю работу пропорциональной части.

Следует иметь в виду, что единичный шаг газовой заслонки равен величине люфта заслонки.

Установка коэффициентов ПИ-регулятора завершена. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. При необходимости произвести запись.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [A]", где A - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Код доступа". Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись "Код доступа", а в нижней строке  -  надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) было описано выше.

Закончив тестирование, установив и записав все необходимые для работы параметры, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние.

!!! Для контроля произведенных Вами изменений рекомендуем выполнить следующее. Нажать кнопку СТОП. Выключить тумблер СЕТЬ. Через 15-20 сек включить тумблер СЕТЬ. Войти в режим МОНИТОР и проконтролировать, что произведенные Вами изменения были записаны верно.

##### Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее, нажимать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

##### Рабочее окно.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись "Начало работы", а затем в верхней строке появляется надпись "Исходное:00", в нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и после нажатия кнопки ПУСК в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. После выхода в рабочий режим в нижней строке отображается информация:

о наличии пламени (Пл1,Пл2)

о состоянии регулятора (Мщ=, Мщ-, Мщ+)

в правом нижнем углу - таймер

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая, для данной программы информация. Например:

-    «Т регулятора» (температура на регулирующем датчике)

-    «Т задания : 000.0»

«Время, мин : 00000» -   текущая температура задания и время выдержки от начала работы зависимости «время-температура» . Если не используется зависимость «время-температура» , то в этом окне при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память.

-   «Т после СБ» (температура после СБ)

-   «Т после ЭФ» (температура после ЭФ)

-    «>Ступень:00,[10]» (отображение № ступени и максимального количества ступеней)

«  ГЗ:000 ВЗ: 0002» (положение ГЗ и  ВЗ данной ступени, записанное в память)

-    «Ступень:00»

«>ГЗ:000 ВЗ: 0002» (отображение № ступени и реального положения  ГЗ и ВЗ данной ступени)

-  «Расход газа» (отображение расхода газа суммарного)

- «Расх.газа, мкуб/час» (отображение расхода газа текущее)

- «Дата и Время»  -     (отображение даты и времени)

- «Журн»             -   (отображение наименования и даты произошедшей аварии, записывается до     256-и событий. Листание производится при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ )

- «РАСШИРЕННАЯ»

«ИНДИКАЦИЯ» (Окно предназначено для задания точек зависимости «время-температура», см. ниже )

-  «Моторесурс,   ч/м»	- моторесурс в часах и минутах.

Установка зависимости «время-температура» .

Находясь в исходном состоянии при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ                               войти в окно «РАСШИРЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ». Для установки параметров нажать кнопку БОЛЬШЕ. Появится надпись «Время(10 мин) / Темп-ра (град)». Нажать кнопку  СТОП. Появится  индикация: "точка:00" и её параметры (время выдержки и температура). Параметры  точки 00 имеют особое назначение и описаны ниже! Нажимая кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ  (или кнопку ВВОД и, не отпуская её, кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ   листая в обратном порядке)  установить надпись "точка:01". При помощи кнопок  МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ установить значения времени (каждая единица равна 10 мин) произвести  запись значения  нажатием кнопки СБРОС  ЗВОНКА и,  не отпуская её, кнопки ПУСК. Нажав кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ перейти к выбору  температуры . При помощи кнопок  МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ установить значения температуры (градусы  Цельсия) . После  этого снова произвести  запись значения  нажатием кнопки СБРОС  ЗВОНКА и,  не отпуская её, кнопки ПУСК. Кнопкой ВЫБОР   ИНДИКАЦИИ установить следующую  точку. Произвести установку параметров и записать значения  для всех точек которые хотите  установить (max 16). Причём следует иметь ввиду, что время в  последней точке должно быть  равно нулю. Например: вы хотите установить значения до точки №5 -

| Точка | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06......16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | 0000 | 0005 | 0010 | 0015 | 0020 | 0000 | 0000 |
| температура | * | 070.0 | 080.0 | 090.0 | 040.0 | 010.0 | 000.0 |

При такой таблице на протяжении первых 50-ти минут задание будет линейно изменяться от 70-ти до 80-ти градусов . На протяжении следующих 100-а минут от 80-ти до 90 . Далее на протяжении 150-и минут от 90 до 40 градусов  и в конце 200-и минут от 40 до 10-и градусов . При полном завершении этой последовательности произойдет автоматический останов программы и она перейдет в исходное состояние . Если по какой-либо причине происходит останов до полной отработки введенного графика  то , находясь в исходном состоянии , в окне «Т задания» в нижней строке можно увидеть сколько минут было отработано . Если в параметр «время» точки «00» ввести это время то при следующем пуске график начнет отрабатываться с этого времени . Счетчик времени в зависимости «Время/Темп-ра» начинает считать при запущенной программе (в исходном состоянии не считает) и после того как регулируемая температура приблизится к значению «температуры задания» . В противном случае счетчик стоит .

Внимание!  Произвести запись каждого значения (даже если значение уже установлено!).  Запись нулей во все ячейки таблицы производится автоматически при записи в ФЛЭШ параметров по умолчанию из ПЗУ.

Для выхода из данного режима дважды нажмите кнопку ПУСК.

###### Рабочий режим

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Нажать кнопку ПУСК. Начнется выполнение алгоритма согласно диаграмме для данной программы с отображением информации на дисплее. Программа построена таким образом, что в каком бы окне не находился пользователь, при возникновении аварийной ситуации или штатного останова, программа перейдет в рабочее окно с отображением текущей информации. Если произошла аварийная ситуация, на дисплее отображается наименование аварийной ситуации, звенит звонок (его можно отключить при помощи кнопки СБРОС ЗВОНКА). Если аварийная ситуация произошла до подачи газа в топку, то послетопочная вентиляция не производится, а оператор, ознакомившись с надписью на дисплее, имеет возможность снять надпись об аварийной ситуации при помощи кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ. Если аварийная ситуация произошла после подачи газа, то с выдачей информации на дисплей осуществляется послетопочная вентиляция и сброс аварийной индикации возможен только после окончании продувки. Сброс звонка, производится, как и в первом случае.

При возникновении аварии необходимо запомнить, по какому входу она произошла, и если при следующем пуске она повторится, то следует проверить данный вход. Для этого необходимо войти в режим ТЕСТ и произвести проверку данного входа. Аварийная ситуация может возникать и при несрабатывании одного из выходов. Например, если не сработает выход трансформатора зажигания, то не будет поджига и блок выдаст информацию об отсутствии пламени. При розжиге возможно появление аварии «Пл1 кажущееся» или «Пл2 кажущееся». Это говорит о том, что канал контроля пламени (или первый или второй) несправен, или неисправны цепи подключения датчиков пламени. Для проверки необходимо войти в режим ТЕСТ и проверить каналы контроля пламени.

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

Если произошла авария, то блок не будет воспринимать управляющие команды, пока не нажмем кнопку СБРОС ИНДИКАЦИИ.

С периодичностью, устанавливаемой эксплуатационной организацией, производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.

ОТЛАДОЧНАЯ ПРОГРАММА

Отладочная программа при работе без контролей аварийных параметров.

1. Войти в МОНИТОР в разделе ФЛАГИ установить "Наладка"- "Да", "Ручной режим" - "Да". Произвести запись и выйти из МОНИТОРА.

2. Нажать кнопку ПУСК. В рабочем окне появится "Ручной пуск".

3. Установить при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в рабочем окне надпись "Ступень:00" и манипулируя кнопками БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ и ВВОД  установить предварительные углы поджига ВЗ и ГЗ. Управляют механизмами ВЗ и ГЗ следующим образом:

- при остановленном механизме кнопка его запускает

- при движущемся механизме противоположная кнопка его останавливает.

Нажать кнопку ВВОД, не отпуская ее, нажимать кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ - можно  управлять механизмом ВЗ.

4. После установки предварительного положения ВЗ и ГЗ необходимо произвести запись этих углов. Запись производится путем нажатия кнопки ВВОД и, не отпуская ее, нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА. В окне >"Ступень:00,[16]" должны отобразится установленные углы.

5. Далее следует произвести розжиг горелки в ручном режиме, для чего пользуясь кнопками ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ произвести включение и отключение исполнительных механизмов в последовательности необходимой для правильного розжига.

ВНИМАНИЕ!!! При данном режиме не производится контроль аварийных параметров.

6. После розжига входим в окно "Ступень:00" устанавливаем и записываем точные углы розжига  ВЗ и ГЗ.

7.   В окне "Ступень:00,[16]" кнопкой  БОЛЬШЕ устанавливаем надпись " Ступень:01,[16]".

8.   При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем окно "Ступень:01".

9.   В окне  "Ступень:01" устанавливаем и записываем углы ВЗ и ГЗ для первой ступени.

10. В окне "Ступень:01,[16]" кнопкой  БОЛЬШЕ устанавливаем надпись "Ступень:02,[16]".

11. В окне  "Ступень:02" устанавливаем и записываем углы ВЗ и ГЗ для второй ступени.

12. В окне "Ступень:02,[16]" кнопкой  БОЛЬШЕ устанавливаем надпись "Ступень:03,[16]".

13. В окне  "Ступень:03" устанавливаем и записываем углы ВЗ и ГЗ для третьей ступени.

14. В окне "Ступень:03,[16]" если большего количество ступеней не надо, нажимаем кнопку     ВВОД и, не отпуская ее, нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА производим запись количества ступеней.

15. После ручной настройки необходимо "ВРУЧНУЮ" (т.е. последовательно отключать необходимые исполнительные механизмы) произвести отключение горелки и нажать кнопку СТОП. Блок перейдет в исходное состояние. Выключить блок. Войти в МОНИТОР и установить во ФЛАГАХ установки необходимые для дальнейшей работы.

Отладочная программа с контролем аварийных параметров.

1. Общие положения.

1.1. Перед отладкой необходимо войти по паролю в МОНИТОР 	и установить  наладочную программу. В разделе ФЛАГИ  установить "Наладка"  -  "Да". "Ручной розжиг" - "Нет".

1.2. Количество ступеней может быть произвольно, но не более16. Это определяет наладчик при проведении пусконаладочных работ.

1.3. Находясь в окне «Ступень: 00 « при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно управлять механизмом ГЗ. В тех случаях, когда необходимо непрерывное движение:

- при остановленном механизме кнопка его запускает

- при движущемся механизме противоположная кнопка его останавливает.

Нажать кнопку ВВОД, не отпуская ее, нажимать кнопку БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ - можно управлять механизмом ВЗ.

В тех случаях, когда необходимо непрерывное движение:

- при остановленном механизме кнопка его запускает

- при движущемся механизме противоположная кнопка его останавливает.

1.4. Следует иметь в виду, что данные уставок углов записываются во FLASH только через наладочную программу и не подлежат корректировке через МОНИТОР.

2.       Установка углов ВЗ и ГЗ для розжига (предварительная).

2.1.	После установки наладочной программы, находясь в исходном состоянии, нажимаем кнопку ПУСК. Происходит запуск наладочной программы. Ожидаем появления в рабочем окне надписи «Углы розж.(п):52» .

2.2.	При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно «Ступень:00».В нижней строке отображается  «>ГЗ:000 ВЗ: 000».

2.3.	При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить предварительный угол открытия ГЗ.

2.4.	При помощи кнопок ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ установить предварительный угол открытия ВЗ.

2.5.	Находясь в окне «Ступень:00», нажимаем кнопку ПУСК. Происходит запись значений во FLASH и блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и устанавливается в положении, отображаемом на дисплее в рабочем окне «Углы розж. (т):54».

3.       Установка углов ВЗ и ГЗ для розжига (точная).

3.1.	На предварительном этапе произошел розжиг запальника и теперь можно более точно подобрать соотношение газ - воздух для режима поджига.

3.2.	При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно «Ступень:00».В нижней строке отображается «>ГЗ:000 ВЗ: 000».

3.3.	При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить предварительный угол открытия ГЗ.

3.4.	При помощи кнопок ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ установить предварительный угол открытия ВЗ.

3.5.	Находясь в окне «Ступень:00» нажимаем кнопку ПУСК. Происходит запись значений во FLASH и блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и устанавливается в положении, отображаемом на дисплее в рабочем окне «Углы прогрева:56».

4.       Установка углов прогрева (Ступень 1) .

4.1.	На предварительном этапе произошел розжиг горелки и теперь можно более точно подобрать соотношение газ - воздух для режима прогрева (Ступень1) .

4.2.	При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно «Ступень:01».В нижней строке отображается  «>ГЗ:000 ВЗ: 000».

4.3.	При помощи кнопок ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ установить угол ВЗ в режиме 1-й ступени.

4.4.	При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить угол открытия ГЗ в режиме 1-й ступени.

4.5.	Находясь в окне «Ступень:01» нажимаем кнопку ПУСК. Происходит запись значений во FLASH и блок отрабатывает следующие по диаграмме шаги и устанавливается в положении, отображаемом на дисплее в рабочем окне «Выбор ст-ней:58».

5.	Установка углов рабочих ступеней.

5.1.	Так как режим прогрева осуществляется на первой ступени, а первую ступень мы уже определили, то настройку следует начинать со второй ступени.

5.2.    При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно «>Ступень:01, [16]. В нижней строке отображается «ГЗ:000 ВЗ: 000»(данные углов 1-й ступени).

5.3.	При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить ступень №2, а именно «>Ступень:02,[16] .

5.4.	При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно «Ступень:02».В нижней строке отображается «>ГЗ:000 ВЗ: 000».

5.5.	При помощи кнопок ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ установить угол открытия ВЗ в режиме 2-й ступени.

5.6.	При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить угол ГЗ в режиме 2-й ступени.

5.7.	Подобрав оптимальное соотношение газ-воздух, по приборам или визуально, производим запись углов положения ГЗ и ВЗ для второй ступени. Для этого необходимо нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА.

5.8.	При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно «>Ступень:02,[16]».В нижней строке отображается 	«ГЗ:000 ВЗ: 000»(данные углов 2-й ступени).

5.9.	При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить ступень №3, а именно «>Ступень:03,[16] .

5.10.	При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно «Ступень:03».В нижней строке отображается «>ГЗ:000 ВЗ: 000».

5.11.	При помощи кнопок ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ установить угол открытия ВЗ в режиме 3-й ступени.

5.12.	При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить угол ГЗ в режиме 3-й ступени.

5.13.	Подобрав оптимальное соотношение газ-воздух, по приборам или визуально, производим запись углов положения ГЗ и ВЗ для третьей ступени. Для этого необходимо нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА.

5.14.	Таким же образом производим настройку остальных рабочих ступеней.

5.15.	Если при настройке оказалось достаточно, например, девяти ступеней, то после записи девятой ступени  кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ выбираем окно  «>Ступень:09,[16]». Нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Запись произошла, если в верхней строке отобразится  - «>Ступень:09,[09]».

5.16. Таким образом, произведя настройку рабочих ступеней и выбрав их количество, необходимо перейти в режим проверки ступеней. Перейти в окно «Ступень:9», нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажать кнопку ПУСК. Блок установится в положение, отображаемое в рабочем окне  «Пров. ст-ней:5А»

6. 	Режим проверки ступеней.

6.1.	Убедившись, что в рабочем окне стоит «Пров. ст-ней», входим в окно «Ступень:09».

6.2.	Нажимаем кнопку МЕНЬШЕ. Происходит закрытие ГЗ на ступень ниже, а затем в соответствии с ранее выбранным положением ВЗ станет на свое место. Проверив эту ступень, можно проверить таким же образом и все остальные ступени сверху вниз.

6.3.	Нажимаем кнопку БОЛЬШЕ. Происходит открытие ВЗ на ступень выше, а затем в соответствии с ранее выбранным положением ГЗ станет на свое место. Проверив эту ступень можно проверить таким же образом и все остальные ступени снизу вверх.

6.4.   Если какая либо из ступеней неправильно настроена то, установив рабочее окно, в котором  будет отображаться надпись "Проверка ступеней:5А", нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок вернется в положение, отображаемое в рабочем окне "Выбор ст-ней:58". Установив необходимую для корректировки ступень, как описано в разделе 5, произвести изменение значений углов положения ГЗ и ВЗ.

- Ускоренный выход на режим "Настройка ступеней".

Если при наладочных работах был осуществлен останов, настройка предварительных углов была произведена, а вам необходимо еще раз произвести корректировку рабочих ступеней, то, находясь в исходном состоянии, нажимаем кнопку ПУСК. Происходит запуск наладочной программы. Ожидаем появления в рабочем окне надписи "Углы розжига (п):52". Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок  выполняет следующие по алгоритму шаги. Ожидаем появления в рабочем окне надписи "Углы розжига (т): 54". Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок отработает следующие шаги и установится в положение "Углы прогрева:56". Нажимаем кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее, нажимаем кнопку ПУСК. Блок отработает следующие шаги и установится в положение "Выбор Ст-ней:58".

Как устанавливать углы положения ступеней, описано в разделе 5.

8.   Выход из наладочной программы.

8.1.	Убедившись, что во всем диапазоне настройка произведена правильно, нажимаем кнопку СТОП. Происходит останов с продувкой.

8.2.	Для перехода в рабочую программу необходимо по окончании продувки, находясь в исходном положении, нажать кнопку СТОП, на индикаторе появится надпись «Выключить питание». Выключить тумблер СЕТЬ. Через 30 секунд включить блок, по паролю войти в МОНИТОР и установить рабочую программу. Для этого войти в МОНИТОР и во "Флагах" установить "Наладка" - "Нет" и произвести запись.

8.3.	После установки рабочей программы и всех необходимых переменных блок готов к работе.