г.Запорожье                                                                                             г.Фастов

НПП «Промэлектроника»                                                                ОАО «Термокомплекс»

т/ф: 8-061-280-13-62

8-061-280-13-63

Наряд – заказ

| Тип блока | Тип устройства | Регулятор мощности | Контроль пламени | Силовая часть | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАУ-ТП-1-4 - 1шт ФДА- 1 шт | ТВС | Программа КРОН-6 | 1 канал ФДА | ВГ-2,2 кВт ВО-18,5 кВт | см.Примечания и Приложения |

Примечания:

- дополнительно ввести следующие аварийные ситуации:

  - контроль герметичности;

  - авария дымососа (ДС);

  - авария электрофильтра (ЭФ);

  - авария сушильного барабана (СБ);

  - снижение уровня;

  - разрежение перед сушильным барабаном низкое (СБ)

По двум следующим позициям агрегат по авариям не останавливается, а в рабочем

окне блока управления сигнализируется соответствующее сообщение:

  - разрежение перед электрофильтром низкое (ЭФ);

  - разрежение перед дымососом низкое (ДС);

- раздельно контролировать:

  - давление воздуха низкое ВО;

  - давление воздуха низкое ВГ;

- ввести информационные термометры:

  - «Т после СБ»;

  - «Т после ЭФ»;

- Т регулятора  (0 ÷ 1100 0С) – термопара ТХА. Программно предусмотреть

Т аварийная =Т задания + Т аварийная. Диапазон Т аварийная = 0 ÷ 200 0С.

При превышении Т аварийная агрегат останавливается по аварии.

- предусмотреть выход на диспетчерский пункт с возможностью дистанционного пуска, останова, измерения температуры задания и индикации параметров.

Приложения:

- схема электрическая подключений (Приложение 1);

- алгоритм работы (Приложение 2).