ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| Операция, исполнительное устройство ТВС | Исходное состояние | Тест звонка | Р О З Ж И Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исходное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Герметичность |  |  |  | П р о д у в к а |  |  | Подго- товка | Зажигание |  |  | Прогрев |  | Большое горение | Малое горение | Штат- ный | По авар. |  |
|  |  | t | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 |  |  |  |  |  |
| Выключатель СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка ПУСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: разрежения; Рг > <; авария ДС; авария ЭФ; низкий уровень; неисправность термодатчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль кажущегося пламени 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Давление воздуха низкое ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Давление воздуха низкое ВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: ВО не работает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: ВГ не работает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура после СБ и ЭФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль герметичности (натечка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль герметичности (утечка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль наличия Пламени 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор горелки (ВГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор основной (ВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан отсекатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан запальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан горелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная заслонка, открыть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная заслонка, закрыть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая заслонка, открыть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая заслонка, закрыть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрежение перед ЭФ низкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрежение пере ДС низкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрежение перед СБ низкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок аварии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор температуры воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация рабочего окна | Исходное Горелка МДГГ 400 | Тест звонка | 31 Натечка | 32 Нет контрол | 33 Утечка? откр. | 34 Утечка? откр. | 60/61 Ожид-е откр.ВЗ | 23 Пуск насоса | 24 Про- дувка | 60/64 Выход на роз- жиг | 26 Вкл. тр-р заж. | 27 Вкл. кл-н зап. | 2C Вкл. кл-н гор. | 60/64 Выход на прогрев | 2E Прогрев | 41 60/64 Работа Пл1 Пл2 Мщ+ | 41 60/64 Работа Пл1 Пл2 Мщ- | FA Оста- нов | FF Авар. Идик. авар. |  |

t	=  2 c -  контроль;	t7	=	40с  - продувка ;                                                                                                 - состояние кл. запальника зависит от флага.

t1	= 10с - контроль на натечку и пуск ВГ	t8	-	ожидание выхода на режим розжига;                                                                                                                                                                    "Мщ-" - уменьшение мощности.

t2	=  2с - подговка к контролю на утечку;	t9	=	2с включение тр-ра зажигания;                                                                     - состояние зависит от  датчика температуры дыма.

t3	=  2с - контроль на утечку;	t10	=	3c включение кл. запальника;                                                                                                                                                                                  "Мщ+" - увеличение мощности.

t4	= 10c - контроль на утечку;	t11	=	5с - включение кл. горелки;                                                                      41 - пауза ; 60 - движение ВЗ ;

t5	=    ожидание открытия ВЗ ;	t12	-	ожидание выхода на прогрев;                                                                   61 - контроль положения ВЗ ;                                                          "Мщ=  - состояние теплового равновесия.

t6	=  5с  - пуск насоса;	t13	=	10-60 мин. - прогрев;                                                                                   65 - контроль положения ГЗ ;

t14     =  60-180с - послетопочная вентиляция;                                                      64 - движение ГЗ ;

Сокращения: Рг >< -давление газа низкое, высокое; ДС – дымосос; ВО – вентилятор основной; ВГ – вентилятор горелки; ЭФ – электрофильтр; СБ – сушильный барабан.