|  |  | Х8 БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА ХХI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| 111 Клапан безопасности | 15 |  |
| Клапан отсекатель | 2 |  |
| ТВС-2.5 Клапан запальника | 3 |  |
| Клапан горелки | 4 |  |
| Звонок аварии | 5 |  |
| ДЗ открыть | 7 |  |
| ДЗ закрыть | 8 |  |
| Двигатель насоса | 12 |  |
| Транс-тор зажигания | 11 |  |
| Вентилятор горелки | 6 |  |
| ВЗ открыть | 16 |  |
| ВЗ закрыть | 10 |  |
| ГЗ открыть | 13 |  |
| ГЗ закрыть | 14 |  |
| КЭ запальника | 17 |  |
| КЭ горелки | 18 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ВГ не работает | 2 |  |
| Насос не работает | 1 |  |
| ОКП не норма | 4 |  |
| Герметичность | 5 |  |
| Взрыв газов | 6 |  |
| Разрежение низкое | 7 |  |
| Давление воды высокое | 8 |  |
| Давление воздуха низкое | 9 |  |
| Давление газа низкое | 10 |  |
| Давление газа высокое | 11 |  |
| Счетчик газа | 12 |  |
| Счетчик воды | 13 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| ход ФД запальника | 23 |  |
| Вход ФД горелки | 24 |  |

РОЗЕТКА ФДА

2

42

12

32

Вид со стороны гнезда

1

2

3

ФДА

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |
| Датчик температуры | 13 |  |
| Датчик температуры | 14 |  |
| Датчик температуры | 15 |  |

Температура аварийная

Температура регулятора

Температура дымовых

газов

Температура  воздуха

Температура обратки

2

1

3

3

1

2

Х11

R     R= от 2,2 до 6,8 кОм

R= от 2,2 до 6,8 кОм

R

380В 50Гц

Вентилятор

горелки

ДАТЧИК РАСХОДА

ВОДЫ  0 - 5 мА или 4-20 мА

ДАТЧИК РАСХОДА

ГАЗА  0 - 5 мА или 4-20 мА

R

При входе  0-5 мА резистор R=1кОм

При входе  4-20 мА резистор R=250 Ом

| Положение ВЗ | 3 |
| --- | --- |
| +5В | 11 |
| Общий обратной связи | 1 |
| +5В | 12 |
| Положение ГЗ | 4 |
| Расход газа | 5 |
| Общий | 2 |
| N 1 LA 9 LB Х12 Расход воды | 6 |

R