|  |  | X1 БКЭ-2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| ТВС-2.5 s |  |  |
| Кл. отсекатель | 2 |  |
| Клапан запальника | 3 |  |
| ## Кл. горелки | 4 |  |
| ## Звонок аварии | 5 |  |
| Вентил-р горелки | 6 |  |
| ## ДЗ открыть | 7 |  |
| ## ДЗ закрыть | 8 |  |
| ## ВЗ закрыть | 10 |  |
| Транс-тор зажиган. | 11 |  |
| ## Двигатель насоса | 12 |  |
|  |  | Х2 |
| ## ГЗ открыть | 1 |  |
| ## ГЗ закрыть | 2 |  |
| БАУ -ТП-1 АЛЬФА-М XXI Кл. безопасности | 3 |  |
| ВЗ открыть | 4 |  |
| КЭ запальника | 5 |  |
| Х8 КЭ горелки | 6 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 7 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 8 |  |
| Х9 Вых 220В (3-я группа) | 9 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 10 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 11 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 12 |  |

Х10

|  |  | Х3 |
| --- | --- | --- |
| ОКП не норма | 4 |  |
| Герметичность | 5 |  |
| Взрыв газов | 6 |  |
| Разрежение низкое | 7 |  |
| Р воды высокое | 8 |  |
| Р воздуха низкое | 9 |  |
| Р газа низкое | 10 |  |
| Р газа высокое | 11 |  |
| Счетчик газа | 12 |  |
|  |  | X4 |
| Счетчик воды | 1 |  |
| Общий датчиков | 7 |  |
| Общий датчиков | 8 |  |
| Общий фотодатчика | 9 |  |
| Питание ФД (+12В) | 10 |  |
| ФД запальника | 11 |  |
| ФД горелки | 12 |  |

Х11

X12

|  |  | Х5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |  |
| Датчик температуры | 2 |  |  |
| Датчик температуры | 3 |  |  |
| Датчик температуры | 4 |  |  |
| Датчик температуры | 5 |  |  |
| Датчик температуры | 6 |  |  |
| Датчик температуры | 7 |  |  |
| Датчик температуры | 8 |  |  |
| Датчик температуры | 9 |  |  |
| Датчик температуры | 10 |  |  |
| Датчик температуры | 11 |  |  |
| Датчик температуры | 12 |  |  |
|  |  | Х6 |  |
| Датчик температуры | 1 |  |  |
| Датчик температуры | 2 |  |  |
| Датчик температуры | 3 |  |  |
| Расход газа | 11 |  |  |
| Общий | 8 |  |  |
| Расход воды | 12 |  |  |
| Положение ВЗ | 9 |  |  |
| Общий обратной связи | 7 |  |  |
| Положение ГЗ | 10 |  |  |
|  |  | X7 |  |
| +5В | 5 |  |  |
| +5В | 6 |  |  |

## R

ДАТЧИК РАСХОДА

ВОДЫ  0 - 5 мА или 4-20 мА

ДАТЧИК РАСХОДА

ГАЗА  0 - 5 мА или 4-20 мА

R

При входе  0-5 мА резистор R=1кОм

При входе  4-20 мА резистор R=250 Ом

2

1

3

R     R= от 2,2 до 6,8 кОм

3

1

2

R= от 2,2 до 6,8 кОм

R

1

3

2

4

РОЗЕТКА ФДА

ВИД СО СТОРОНЫ ГНЕЗДА

1

2

3

ФД

Температура аварийная

Температура регулятора

Температура дымовых газов

Температура воздуха

Температура обратки

380В 50Гц

ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ

ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА

А

В

С

N

ВГ

ПН