ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

БЛОКАА ЛЬФА-М  XXI

ЦОС-ГВС

ООО "НПП  " ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-1 « АЛЬФА-М-XXI век » (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

- - температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

- - относительная влажность от 30 до 80%;

- - вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

- - внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

- - закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

- - отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

- - входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

- - длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

- - не использовать «экран» как «общий провод»

- - при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

- - допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

- - фотодатчик должен иметь систему охлаждения

- - при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

- - в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня. В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info	http:	www.diprom.zp.ua

Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу.

Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия:

Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру 0527 (обратную, выбранной ранее). Произвести запись кода находясь в этом же окне, нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее нажать кнопку ПУСК.  Нажать три раза кнопку ПУСК. Блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 20 - 30 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись - "Исходное: 00" - верхняя строка.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ. Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР. Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации. Установку или изменение числовых значений во всех режимах работы можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+". Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Повторить ввод пароля.После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР».Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

РЕЖИМ  ТЕСТ

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы цифровые» (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Входы цифровые	- проверка цифровых входов

- Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела - описано ниже.

Проверка цифровых входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы цифровые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название проверяемого входа, в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Изменяя состояние проверяемого датчика (имитируя при помощи пульта проверки или, если блок подключен к управляемой системе, изменяя состояние данного входа), мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход. Если какой либо из входов не задействован в данной программе, то его название будет - «Вход 03» (число обозначает номер входа). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название выхода. В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение именованного исполнительного устройства, а в нижней строке надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для отключения данного выхода необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет отключение исполнительного устройства, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать и проверить любой задействованный в программе выход. Если какой либо из выходов не задействован в данной программе, то его название будет - «Выход 03» (число обозначает номер выхода). После проверки нажать кнопку ПУСК – блок перейдет в предыдущее состояние.

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК .Блок перейдет в исходное состояние .

РЕЖИМ  МОНИТОР

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-либо изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР (окно, в котором в верхней строке -  надпись "УСТАВКИ") следующим образом: нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "*Сохранено*"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела. Существует также функция записи переменных значений из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Затем произвести запись, как было указано выше. Эта функция используется, как правило, разработчиками для своих прикладных целей.

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке - «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

- Инверсии входов  - установка состояния входных датчиков

- Демпфирования    - установка времен демпфирования

- Флагов                   - установка режимов работы

- Временные            - установка времен по диаграмме

- Часов                     - корректировка даты и времени

- Сетевые                  - установка сетевого адреса

- Код доступа           - установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомкнут». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование нужного входного датчика. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить необходимое состояние данного датчика.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится название входа. В нижней строке появится надпись «02,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить те входные датчики, на которых можно изменять время задержки. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ и установить необходимое для данного входа.

Установив нужные настройки, нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

- Чистить ресурсы              -  очистка счетчика моторесурса .

Для очистки моторесурса необходимо установить флаг «Чистить ресурсы» в состояние «Да» , записать параметры и выйти из монитора . Далее , находясь в исходном положении, нажимаем кнопку СТОП. На индикаторе появляется надпись "Выключить питание". Выключаем блок. Через 15-20 секунд включаем блок. Опять входим в режим МОНИТОР. Устанавливаем флаг «Чистить ресурсы» в состояние «Нет»., записываем параметры и выходим из монитора . Очистка счетчика моторесурса  произведена.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка даты и времени.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Часов». Нажать кнопку СТОП. В верхней  строке появится надпись «Дата: 01.01.00». Первые две цифры - день, вторые - месяц, третьи - год. В нижней «Время: 01.01.01». Первые две цифры - часы, вторые - минуты, третьи - секунды. Цифры секунд будут «мигающими». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно установить в режим «мигания» любой параметр, подлежащий корректировке. Корректировка производится кнопкой БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки даты и времени необходимо, не выходя из этого окна, произвести запись. Запись производится следующим образом. Нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и, не отпуская её, нажать кнопку ПУСК. В момент произведения записи часы начинают работать и блок перейдет в предыдущее состояние.

Установка сетевого адреса

Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Сетевые». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Сетевые», в нижней строке - надпись "Адрес блока [F]", где F - текущий сетевой адрес блока. Значение можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ. Нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка (изменение) кода доступа (пароля).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. На индикаторе в верхней строке появится надпись «Код доступа», в нижней строке - надпись "0000". Как устанавливать код доступа (пароль) - описано выше.

Закончив тестирование и установки всех необходимых для работы параметров, блок готов к работе. Для выхода из режима МОНИТОР нажать кнопку «Пуск».

!!! Для контроля произведенных Вами изменений рекомендуем выполнить следующее. Нажать кнопку СТОП. Выключить тумблер СЕТЬ. Через 15-20 сек включить тумблер СЕТЬ. Войти в режим МОНИТОР и проконтролировать, что произведенные Вами изменения были записаны верно.

Описание окон индикации.

Просмотр окон индикации осуществляется при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в прямом направлении. Если нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, то просмотр окон осуществляется в обратном порядке.

Рабочее окно.

- При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное:00». В нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это окно является рабочим окном и в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В нижней строке индицируется символ "*" если звенит звонок аварии, а также  в правом углу таймер .

Помимо рабочего окна при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать ряд других окон, в которых отображается необходимая для данной программы информация. Например при записи в полном объеме:

- «Загазованность» - состояния сигнала «загазованность» . В нормальном случае в нижней строке окна – надпись «норма» . При переходе сигнала в аварийное состояние в нижней строке надпись – «авария» . При этом также звенит звонок и выключается клапан-отсекатель . Заблокировать звонок можно из окна «предупреждений» обычным образом (см .  далее) . Надпись «авария» в данном окне сбрасывается кнопкой СБРОС ИНДИКАЦИИ . При этом включается  ,если нет других причин для отключения , включается клапан-отсекатель .

- «Пожар» - состояния сигнала «пожар» . В нормальном случае в нижней строке окна – надпись «норма» . При переходе сигнала в аварийное состояние в нижней строке надпись – «авария» . При этом также звенит звонок и выключается клапан-отсекатель . Заблокировать звонок можно из окна «предупреждений» обычным образом (см .  далее) . Надпись «авария» в данном окне сбрасывается кнопкой СБРОС ИНДИКАЦИИ . При этом включается  ,если нет других причин для отключения , включается клапан-отсекатель .

- «ГВСН1» - состояние насоса ГВСН1 . В нормальном случае в нижней строке окна – надписи «Выключен» или «Включен» . Если зафиксировано ненормальное состояние входа «ГВСН1 не работает» при включенном насосе в нижней строке надпись – «авария» . При этом также звенит звонок и насос исключается из списка доступных для включения . Заблокировать звонок можно из окна «предупреждений» обычным образом (см .  далее) . Надпись «авария» в данном окне сбрасывается кнопкой СБРОС ИНДИКАЦИИ . При этом насос становится доступным для включения , если это необходимо .

- «ГВСН2» - состояние насоса ГВСН2 . Назначение окна полностью аналогично предыдущему  окну (ГВСН1) только относится к насосу ГВСН2 .

- «ГВСН3» - состояние насоса ГВСН3 . Назначение окна полностью аналогично предыдущему  окну (ГВСН1) только относится к насосу ГВСН3 .

- «Моторесурс,   ч/м»        -   моторесурс в часах и минутах.

- «Дата: , Время: » (отображение текущей даты и времени)

- «Журнал аварий». (это окно  служит в качестве журнала аварийных событий. При входе в него отображается аварийная ситуация, которая произошла последней и дата произошедшей аварии. Для того, чтобы просмотреть журнал, необходимо нажимать кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. В верхней строке будет отображаться дата, а в нижней строке - наименование аварии, произошедшей в это время. В данный журнал вмещается 256 аварийных сообщений. При появлении 257-го сообщение становится последним, а первое пропадает и так по кругу. Их можно просмотреть при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ).

«Предуп-я: 03/05» - индикация и блокировка предупредительных сигналов:03 - номер текущего предупреждения, 05 - общее кол-во предупреждений на данный момент.  Сигнал можно выбрать, нажав кнопку БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ), а заблокировать нажатием кнопки СБРОС ЗВОНКА. При вводе блокировки на конкретный сигнал около его текущего номера появляется символ "#" . Для снятие блокировки аварийных сигналов «ГВСН1,2,3» , «Пожар» и «Загазованность» нужно войти в соответствующее окно и нажать кнопку СБРОС ИНДИКАЦИИ .Снятие блокировки остальных сигналов происходит автоматически после пропадания соответствующего сигнала.

Рабочий режим.

Подать питание на блок. Если есть необходимость - произвести тестирование или изменение уставок. Через 5 секунд автоматически произойдет проверка звонка аварии и блок перейдет в рабочее состояние .Разрешенные регуляторы начнут работать .и подлежащие контролю входные сигналы начнут контролироваться .При возникновении нештатной ситуации включается звонок аварии и информация о ней записывается в журнал аварий .Для выключения звонка нужно либо устранить причину либо войти в окно «Предуп-я» и заблокировать данный сигнал (см. выше описание окон индикации). Для снятия аварий «ГВСН1,2,3» , «Пожар» и «Загазованность» войти в соответствующее окно и нажать кнопку СБРОС ИНДИКАЦИИ .

Клапан-отсекатель  включается при нормальном состоянии входов «пожар» и «загазованность» . При аварийном состоянии одного из этих входов клапан выключается и находится в выключенном состоянии до нажатия кнопки СБРОС ИНДИКАЦИИ в соответствующем окне (см. выше) .

Если вход  «ГНАУ» разомкнут то насосы ГВСН1, ГВСН2, ГВСН3 – выключены . Если вход  «ГНАУ» замкнут то насос ГВСН1 включается сразу , а насосы ГВСН2 и ГВСН3 включаются последовательно через заданное время (см. временные уставки в МОНИТОРЕ) при замыкании входа «P гвс.min» и точно также выключаются при замыкании входа «P гвс.max» . Также при неисправности одного из насосов и наличии доступных для включения (см. выше) вместо него включается другой .

Клапан «YA1» включается при размыкании входа «ГНРУ» и выключается при замыкании входа «ГВРУ» .

По входам «пожар» и «загазованность» звонок звенит непрерывно ,а по остальным : «ГВСН1,2,3 не работает» , «ГВАУ», «ГНАУ», «Проникновение» - прерывисто .

Состояние большинства входов дублируются на одноименные выходы для индикации .

Возможно при подаче питания появление в нижней строке надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или несколько кнопок перестали функционировать. Неисправные кнопки на индикаторе блока высвечиваются в виде звёздочек. Необходима их замена.

С периодичностью устанавливаемой эксплуатационной организацией производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в исходном состоянии произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее отобразится надпись "Выключить питание". Тумблером СЕТЬ произвести отключение.

Во избежание разряда и последующей порчи аккумулятора, питание должно подаваться на блок не менее 4 часов в месяц.

-