## Лист1
ВЭММН | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | Х10 | X8
|  |  |  | 1 | Т газа | Клапан отсекатель | 16
Температура газа |  |  |  | 2 |  | Клапан запальника 1 | 2
|  |  |  | 3 |  | Звонок аварии | 4
|  |  |  | 4 | Т воздуха | Вентилятор горелки | 6
Температура воздуха |  |  |  | 5 |  | Клапан запальника 2 | 8
|  |  |  | 6 |  | Дымосос | 12
|  |  |  | 7 | Т воды до эк. | Транс-тор зажиг. 1 | 15
Температура воды до экономайзера |  |  |  | 8 |  | Транс-тор зажиг. 2 | 1
|  |  |  | 9 |  | ВЗ открыть | 3
|  |  |  | 10 | Т воды за эк. | ВЗ закрыть | 5
Температура воды за экономайзером |  |  |  | 11 |  | ГЗ открыть | 7
|  |  |  | 12 |  | ГЗ закрыть | 9
|  |  |  | 13 | Т дыма за котл. | ЗДС открыть | 13
Тем-ра дыма за котлом |  |  |  | 14 |  | ЗДС закрыть | 14
|  |  |  | 15 |  | РК открыть (ПН) | 10
|  |  |  | 16 | Т дыма за эк. | РК закрыть | 11
Тем-ра дыма за экономайзером |  |  |  | 17 |  | Пламя 1 | 17
|  |  |  | 18 |  | Пламя 2 | 18
[6 empty] | Вых 220В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | Х11 | Вых 220В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков | Вых 220В (4-я группа) | 22
Датчик расхода газа |  | + |  | 3 | Расход газа | Вход 220В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
R
Датчик расхода пара |  | + |  | 4 | Расход пара | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | ДС не работает | 1
|  |  | R |  |  | ВГ не работает | 2
Датчик давления пара |  | + |  | 5 | Р пара | Р пара высокое | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Р газа низкое | 4
|  |  | R |  |  | Р газа высокое | 5
Датчик давления газа перед котлом |  | + |  | 6 | Р газа | Р воздуха низкое | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Разрежение низкое | 7
|  |  | R |  |  | ЗДС не закрыта | 8
Датчик давления воздуха на горелке |  | + |  | 7 | Р взд. | ВЗ не закрыта | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | ГЗ не закрыта | 10
|  |  | R |  |  | ВАУ (внешн.) | 11
Датчик разрежения в топке |  | + |  | 8 | Разрежение | ВРУ (внешн.) | 12
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | НРУ (внешн.) | 13
|  |  | R |  |  | НАУ (внешн.) | 14
Датчик уровня воды |  | + |  | 9 | Уровень воды | Расход газа | 15
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  | Расход пара | 16
[6 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 | ВРУ | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 | НРУ | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 | НАУ | Пламя 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 | Общ.датч.уровней | Пламя 2 | 24
1
| Уровнемерная |  |  |  | X12 |  |  |  | 2 | ФД 2
| колонка |  |  | 1 | LA |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.
Внимание!!!
При проведении сварочных работ отсоединить Х11