ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

БЛОКА «БАУ-М  МЕГА»

# ЗГЭК-1

##### НПООО "ДиТоН"

г. ЗАПОРОЖЬЕ

Настоящая инструкция служит для ознакомления работников (наладчиков) пуско-наладочных и обслуживающих организаций с работой блока управления БАУ-ТП-2 «БАУ-М» (в дальнейшем «блок»).

Условия эксплуатации блока следующие:

температура окружающей среды от +5 до +50 0С;

относительная влажность от 30 до 80%;

вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1мм;

внешнее переменное или постоянное магнитное поле с напряженностью до 400 А/м;

закрытое помещение без резких колебаний температуры и попадания брызг, взрывобезопасное и без наличия в воздухе агрессивных веществ;

отклонение от вертикального положения не более 15 град.

Блок подключается согласно схеме подключения (Приложение 1). Эта схема является основным документом при проведении монтажных работ. Не выполнение правил подключения ведет за собой нарушения в режимах работы блока. При монтаже следует соблюдать следующие условия:

входы дискретных датчиков («сухой контакт») должны коммутировать сигналы напряжением 12В и током до 5мА

длины проводников для дискретных датчиков не более 10м, если длина больше 10м, то необходимо использовать промежуточное реле

не использовать «экран» как «общий провод»

при монтаже не укладывать в один металлорукав (трубу) «силовые» и «сигнальные» провода

допускается «сигнальные» провода заводить в металлорукав без экранирования

фотодатчик должен иметь систему охлаждения

при монтаже предотвратить попадание посторонних источников света в зону контроля фотодатчика

в рассечку цепи высоковольтного провода трансформатора зажигания устанавливать высокоомный высоковольтный резистор 100кОм

Перед запуском котла (печи) в работу предлагаем приехать в нашу фирму специалистам пусконаладочных и эксплуатационных организаций для прохождения ознакомления и краткосрочного курса обучения. Обучение производится бесплатно в течение одного рабочего дня . В процессе обучения будут даны разъяснения по устройству блока, его техническим возможностям, поиску и устранению возможных аварийных ситуаций, также будет проведено обучение по работе с режимами ТЕСТ и МОНИТОР.

Как показывает наш опыт, специалисты, прошедшие курс обучения, производят запуск оборудования в кратчайшие сроки и на более качественном уровне. Перед направлением к нам специалистов, необходимо связаться с нами по телефону:

(061) 280-13-62, 280-13-63

Наш адрес:	69093 г. Запорожье ул. Хакасская 1

E-mail:	diprom@dctel.info

http:	www.diprom.zp.ua

## Работа с блоком

Помимо основного своего назначения (ведение технологического процесса) блок имеет дополнительные сервисные функции, которые облегчают работу наладочному и оперативному персоналу. Следует иметь в виду, что доступ в систему возможен только по паролю. Пароль можно изменять, т.е. можно вводить новый. Единственное требование - пароль должен быть доступен только наладочному персоналу. Для изменения или ввода нового пароля необходимо выполнить следующие действия: Включить тумблер СЕТЬ. На дисплее появится надпись «Начало работы». Нажать последовательно клавиши - ВВОД, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, СБРОС ИНДИКАЦИИ, ПУСК, СТОП, СБРОС ЗВОНКА, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При нажатии кнопок в нижней строке появляются значки «+». На дисплее в нижней строке появиться надпись «>ТЕСТ   МОНИТОР». При помощи кнопки БОЛЬШЕ  нужно установить значок > перед надписью МОНИТОР. Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «УСТАВКИ». Надписи в нижней строке можно изменять при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При помощи этой кнопки установить в нижней строке надпись «Код доступа». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Код доступа», а в нижней цифра «0000». Теперь необходимо представить клавиатуру блока, таким образом, где все кнопки имеют свой номер.

3  2  1  0            т.е. кнопка ПУСК имеет №3, кнопка ВВОД

7  6  5  4             имеет №7 и так далее.

Для установки кода доступа (пароля) необходимо выбрать для себя ту комбинацию, которой вы будете пользоваться. Например, вы хотите входить в систему при нажатии следующей комбинации кнопок: ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В номерном выражении эта комбинация записывается как 7250. Для ввода кода доступа необходимо при помощи кнопки БОЛЬШЕ установить вместо цифры «0000», цифру0527. Произвести запись кода нажав кнопку СБРОС ЗВОНКА, и не отпуская ее кнопку ПУСК. После этого нажать три раза кнопку ПУСК - блок перейдет в исходное состояние. Нажать кнопку СТОП. На дисплее появится надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение блока от сети. Через 10 - 15 секунд произвести включение блока в сеть. При появлении на дисплее надписи «Начало работы» произвести набор ранее выбранного кода доступа в систему. Нажимаем последовательно кнопки ВВОД, СТОП, БОЛЬШЕ, ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. При каждом нажатии в нижней строке появляется знак «+». После нажатия четвертой кнопки на дисплее появится надпись в нижней строке «>ТЕСТ   МОНИТОР». Это означает, что вы правильно ввели и набрали код доступа в систему. Нажать клавишу ПУСК. Блок войдет в режим работы и установится в исходное состояние. На дисплее отображается надпись-«Исходное : 00» - верхняя строка, "ЗГЭК-1" - нижняя строка

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для контроля работоспособности блока и связанных с ним через жгуты исполнительных механизмов и датчиков существует режим ТЕСТ.

Для изменения переменных значений уставок, режимов работы, изменения алгоритма (в пределах программы), выбора датчиков и т.д. существует режим МОНИТОР.

Оба этих режима призваны облегчить работу наладочному персоналу в части удобства обслуживания при пусконаладочных работах, а работникам обслуживающего персонала - производить диагностику оборудования в процессе эксплуатации.

Для входа в систему необходимо ввести пароль. Ввод пароля можно осуществить после каждой подачи питания на блок. При подаче питания на блок в верхней строке кратковременно появляется надпись «Начало работы». Набрать клавишами комбинацию пароля. При нажатии клавиш в нижней строке появляются знаки "+".

Если пароль введен неправильно, на дисплее появится надпись «Исходное:00». Выключить блок, снова включить и повторить ввод пароля.

После набора четвертой цифры пароля на дисплее будет отображена в нижней строке надпись «>ТЕСТ МОНИТОР». При помощи кнопки МЕНЬШЕ можно выбрать один из предлагаемых режимов, т.е. установив значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ» или «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Вы вошли в один из режимов.

Р Е Ж И М   Т Е С Т

Установить значок «>» рядом с надписью «ТЕСТ». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим тестирования. В верхней строке надпись «ТЕСТ», в нижней строке «Входы » (входы общего назначения).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Входы	- проверка дискретных входов

Датчики температуры	- проверка датчиков температуры

Выходы	- проверка выходов

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже.

Проверка дискретных входов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Входы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись названия первого по порядку проверяемого входа «РАЗРЕЖ. НИЗКОЕ», в нижней строке - «Замкнут» или «Разомкнут». Имитируя срабатывание проверяемого датчика, мы увидим, что и надпись в нижней строке будет изменяться. Переключая при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, можно выбрать и проверить любой задействованный в программе вход (до 16 дискретных входов). Следует иметь в виду, что не все датчики задействованы в программе. Если какой либо из входов не работает в данной программе, то в верхней строке он будет отображаться, например, в таком виде: «Вход 5».

Установив при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Пламя 1», можно проверить срабатывание датчика контроля пламени. Имитируем при помощи пульта проверки пламя по каналу контроля пламени  от ионодатчика  при помощи тумблера ИД1, или при помощи тумблера ФД1 (если контроль пламени  будет осуществляться от фотодатчика). При этом надпись в нижней строке будет изменяться. При наличии пламени надпись будет «Замкнут», а при отсутствии - «Разомкнут». Таким же образом проверяем канал контроля пламени другой горелки. Для этого устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Пламя 2» и проводим аналогичные проверки. Закончив с проверкой цифровых входов нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка температурных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Датчики темп-ры». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появиться надпись «Т в.за к.», в нижней строке цифры (в относительных единицах). Изменяя температуру на аварийном термометре сопротивления (ТСМ или ТСП) или изменяя сопротивление на имитаторе, мы увидим, что происходит изменение значения в нижней строке. Это говорит о том, что канал измерения температуры (в данном случае - воды) работает. Таким же образом проверяем канал измерения температуры воды на входе. Для этого устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись "Т уход. газов" и проводим аналогичные проверки. После проверок нажать кнопку ПУСК, блок перейдет в предыдущее состояние.

Проверка выходов.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ устанавливаем в нижней строке надпись «Выходы». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Кл. отсекатель», что означает первый по порядку выбранный выход.  В нижней строке надпись - «Выключен». Нажать кнопку БОЛЬШЕ. Произойдет реальное включение выбранного исполнительного устройства, а в нижнем окне надпись «Выключен» изменится на надпись «Включен». Для выключения данного устройства необходимо нажать кнопку МЕНЬШЕ. Произойдет его выключение, а надпись в нижней строке изменится и станет «Выключен». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ можно выбрать для проверки второй и т.д. выходы. Таким образом, можно проверить все задействованные в программе выходы.

Для перевода блока в предыдущее состояние необходимо нажать кнопку «ПУСК».

Тестирование закончено. Для выхода из режима ТЕСТ необходимо нажать кнопку ПУСК.

Р Е Ж И М   М О Н И Т О Р

В этом режиме производится установка переменных параметров. Следует иметь в виду, что, произведя какое-нибудь изменение, необходимо произвести запись этих изменений. Запись производится перед выходом из программы МОНИТОР, находясь в окне "Уставки", путем нажатия кнопки СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии кнопки ПУСК (при этом кратковременно высветится надпись "Сохранено"). Если изменения производились в нескольких разделах, то запись производится один раз перед выходом из режима МОНИТОР, а не каждый раз при переходе из раздела в раздел. Существует также функция записи переменных из ПЗУ. Для записи значений из ПЗУ необходимо, находясь в окне "Уставки", нажать кнопку ВВОД, и, не отпуская ее нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА, а затем ещё раз нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку ПУСК.

Следует иметь в виду, что установку значений (температур, времен, демпфирования) можно производить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ (младший разряд)  и  ВВОД+БОЛЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ (старший разряд).

Установить значок «>» рядом с надписью «МОНИТОР». Нажать кнопку СТОП. Блок перешел в режим установок. В верхней строке надпись «УСТАВКИ», в нижней строке «Инверсии входов». При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ путем перебора можно выбрать один из следующих разделов:

Инверсии входов	- установка состояния входных датчиков

Демпфирования	- установка времен демпфирования

Флагов	- выбор режима работы

Временные	- установка времен по диаграмме

Температурные	- установка температур

Тип датчиков ТС	- выбор типа термосопротивления

Темп. демпф.	- установка параметров температурных фильтров

R проводов	- калибровка измерителей

Код доступа	- установка кода доступа (пароля)

Выбрав интересующий Вас раздел для проверки, нажимаем кнопку СТОП. Как работать при проверке каждого раздела описано ниже

Установка состояния входных датчиков.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Инверсии входов». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Разреж. низкое». В нижней строке будет надпись «норм. замкнут» или «норм. разомнут». При помощи кнопок МЕНЬШЕ или БОЛЬШЕ можно установить необходимое состояние данного входного датчика. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, устанавливаем в окне наименование следующего входного датчика («Резерв», «Р газа низкое» или любого другого).  Далее устанавливаем при помощи кнопок МЕНЬШЕ или БОЛЬШЕ требуемое состояние датчика, и т.д. Надпись в верхней строке, например, «Вход 5», означает, что данный вход не задействован в этой программе. Закончив установку, нажимаем кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если больше не требуется в других разделах производить изменения, то необходимо произвести запись. Запись производится, как было указано выше.

Установка времен демпфирования.

В данном разделе производится установка времен демпфирования (задержек на срабатывание) входных дискретных сигналов. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись «Демпфирования». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись «Пламя 1». В нижней строке появится надпись «>01,0 сек», т.е. в этой строке находятся данные, определяющие время задержки на срабатывание. При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в окно можно установить последовательно все имеющиеся входные датчики. Надпись в верхней строке, например, «Вход 5», означает, что данный вход не задействован в этой программе. Датчики, на которых можно изменять время задержки, в нижней строке перед цифровым значением будут иметь обозначение в виде значка «>». Это время можно изменить при помощи кнопок МЕНЬШЕ или БОЛЬШЕ и установить необходимое для данного входа. После установки необходимых задержек нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка режимов работы (флагов).

В данном режиме производится внесение изменений в режим работы по выполнению алгоритма. Этот режим имеет следующие возможности по установке:

Ан. регулятор   -  выбор регулятора температур.

Контр. 2 плам.  -  контроль пламени 2-й горелки.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Флагов". Нажать кнопку "СТОП". В верхней строке появится надпись "Ан. регулятор".

В этом разделе производится установка режима работ. Если выбрать режим "Да", то регулятор будет работать от внешних термосопротивлений (ТСМ, ТСП), если выбрать режим "Нет", то регулятор будет работать от внешних дискретных датчиков (ТУДЕ и ТГП). Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Устанавливаем при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Контр. 2 плам.». В этом окне можно установить контроль пламени 2-й горелки. В нижней строке надпись «Да» или «Нет». Если «Да», то будут контролироваться ОБА ПЛАМЕНИ (Пламя 1 -пламя 1-й горелки и Пламя 2 -пламя 2-й горелки), если «Нет», будет контролироваться ТОЛЬКО Пламя 1-й горелки. Изменение надписи в нижней строке осуществляется при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Установка переменных временных величин.

В этом разделе производится установка переменных временных величин, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Временные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи характеризующие выполнение шагов по алгоритму (диаграмме), а в нижней строке отображаться надпись в цифровом виде указывающая длительность данного шага. Длительность можно изменять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. При этом изменяется основание, а множитель остается неизменным. Множитель определяет, чему равна одна единица при работе таймера. Путем листания, при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ, в окно можно установить тот шаг, длительность которого необходимо увеличить или уменьшить. После установки времен работы нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Установка температур. (Режим аналоговых регуляторов температур).

В этом разделе производится установка температурных уставок, которые заложены в алгоритме управления. Устанавливаем кнопкой ВЫБОР ИНДИКАЦИИ в верхней строке надпись «Температурные». Нажать кнопку СТОП. В верхней строке будут отображаться надписи, характеризующие параметр, температуру которого мы хотим установить. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. В нижней строке отображается значение температуры в градусах. Значение температуры можно увеличить или уменьшить при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. После установки температур нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Выбор типа термометра сопротивления. (При наличии дополнительного узла измерения температур).

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Тип датчиков ТС". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующая, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке необходимо при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать тип используемого по этому входу термометра сопротивления. Выбор производится из четырех разновидностей - ТСМ100 , ТСП100 , ТСМ50 , ТСП50 . Следует иметь в виду, что диапазон измеряемых температур лежит в пределах от -50оC до +600оС (для ТСП100, ТСП50) и от -50оC до +200оС(для ТСМ100, ТСМ50) . Погрешность во всем диапазоне не превышает 1%. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. После выбора типа термометра нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись. Нажимая кнопку ПУСК, выйти из режима МОНИТОР и перейти в рабочее окно.

Установка параметров температурных фильтров. (Режим аналоговых регуляторов температур).

В этом разделе производится установка параметров температурных фильтров. Каждые 1,6 сек блок вычисляет значение температуры по каждому из используемых каналов. Если новая, вычисленная блоком температура отличается от старой более чем на 10 градусов, то блок считает новое значение результатом дребезга и отбрасывает его, принимая за истинное старое значение. Параметром температурного фильтра является время, по истечении которого обновление гарантированно происходит обновление значения температур. Т.е фильтр удаляет помехи, длительность которых МЕНЕЕ значения параметра фильтра.

При помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ установить в нижней строке надпись "Темп. демпф.". Нажать кнопку СТОП. В верхней строке появится надпись, характеризующая, какой параметр измеряет данный вход. В нижней строке отображается значение параметра температурного фильтра в секундах, которое можно менять при помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. После установки параметров нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость - произвести запись.

Калибровка измерителей. (При наличии дополнительного узла измерения температур (разъём Х10)).

Существует режим калибровки показаний термометров. Он служит для компенсации длины проводов при подсоединении датчиков ТСМ или ТСП. Для этого необходимо вместо датчика ТСМ или ТСП подсоединить магазин сопротивлений или прецизионный резистор (например R=100 Ом). Войти в МОНИТОР, выбрать раздел "R проводов" и произвести настройку каждого канала. Нажимаем кнопки БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ или ВВОД+МЕНЬШЕ, ВВОД+БОЛЬШЕ до получения значения подключенного сопротивления в нижнем ряду в среднем числе. Листание производится при помощи кнопки ВЫБОР ИНДИКАЦИИ. После установки параметров нажать кнопку ПУСК. Блок перейдет в предыдущее состояние. Если есть необходимость произвести запись.

Р А Б О Ч Е Е   О К Н О.

При подаче питания на индикаторе кратковременно высвечивается надпись «Начало работы», а затем в верхней строке появляется надпись «Исходное: 00», в нижней строке - наименование программы, установленной в блоке. Это - рабочее окно. После нажатия кнопки ПУСК  в нем отображается вся текущая информация, связанная с выполнением алгоритма работы технологического оборудования. В верхней строке отображается надпись, определяющая выполнение определенного участка алгоритма. В правой части верхней строки, после двоеточия, цифробуквенный шаг выполнения алгоритма. В правой части нижней строки – таймер.

После выхода котла в рабочий режим (в верхней строке надпись «Работа») в рабочем окне  отображается информация:

- о наличии пламени (Пламя или Пл1 и Пл2, в зависимости от кол-ва контролируемых входов пламени)

- о состоянии регулятора ( Мщ+ или Мщ- )

- таймер - в правой части нижней строки

- о режиме работы (Авт. или Руч.)

При включенном аналоговом регуляторе (раздел флагов) существуют и другие окна их можно просмотреть при помощи кнопки "ВЫБОР ИНДИКАЦИИ:

– Окно регулятора:

"Т в. за к."     :   000 -  отображение температуры воды за котлом

"Т задания" :   000 - отображение задания температуры

(в этом окне при помощи кнопок  БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ можно установить температуру задания. Чтобы при следующем включении она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская её, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА. Произойдет запись задания температуры во FLASH-память).

– "Т уход. газов"  -  отображение температуры уходящих газов

Р А Б О Т А   С   Б Л О К О М.

1. Подать питание на блок, включив тумблер "СЕТЬ". Если есть необходимость -  произвести тестирование или изменение уставок.

2. Убедиться, что в верхней строке надпись "Исходное", а в нижней строке надпись "ЗГЭК-1".

Если в нижней строчке, какая- либо другая надпись это говорит о том, что какой либо из аварийных входов "сработал" и производить дальнейший пуск нецелесообразно до выяснения причины срабатывания датчика.

3. Если выбран аналоговый регулятор (раздел флагов в режиме Монитор) Выбрать кнопкой "ВЫБОР ИНДИКАЦИИ" окно Регулятора (строки "Т в.за к." и "Т задания"). При помощи кнопок "БОЛЬШЕ" или "МЕНЬШЕ" установить требуемую температуру в строке "Т задания". Для того, чтобы при повторной подаче питания она оставалась такой же, необходимо нажать кнопку ВВОД и, не отпуская ее, нажать кнопку СБРОС ЗВОНКА.

4. Нажать кнопку "ПУСК". Произойдет кратковременное включение звонка, далее в верхней строчке появится надпись "Поджиг гор.". Включится клапан отсекатель. Оператор должен за время, отведенное на эту операцию произвести "поджиг" горелки (горелок). Убедиться, что на дисплее отображается значок контроля пламени тех горелок, которые он разжег. Если поджиг произведен досрочно, имеется возможность досрочно перейти на следующую стадию работы ("Прогрев"), нажав кнопку ПУСК. По окончанию времени этапа "Поджиг гор.", в верхней строке появится надпись "Прогрев". Блок установит на контроль по пламени те горелки, которые "поджог" оператор. По окончанию времени прогрева начнет работать регулятор.

5. При возникновении аварийной ситуации происходит выключение клапана отсекателя, включается звонок аварии и на дисплее отображается причина аварийной остановки. Оператор может кнопкой "СБРОС ЗВОНКА" произвести отключение звонка. Запомнив причину, по которой произошел "останов" оператор нажимает кнопку "СБРОС ИНДИКАЦИИ". Происходит сброс индикации аварийного состояния. Блок переходит в исходное состояние.

Существует и такая авария, как неисправность термосопротивления, отображаемая на дисплее "Неиспр. ТС". Эта авария может произойти при обрыве или "закорачивании " термодатчика.  Для того, чтобы узнать какой из датчиков неисправен, необходимо войти последовательно в окна отображающие измеряемую температуру и визуально определить, показания какого из датчиков не соответствуют действительности.

После выхода на рабочий режим блок находится в автоматическом режиме (в верхней строке - надпись «Авт.»). При необходимости можно перейти на ручной режим работы. Для этого надо нажать кнопку ПУСК. В верхней строке появится надпись «Руч.». Для увеличения мощности нажать кнопку БОЛЬШЕ, для уменьшения – кнопку МЕНЬШЕ.

Возможно при подаче питание  появление на экране надписи "Неисправны кнопки". Это говорит о том, что одна или более кнопок перестали функционировать. Необходимо, если блок гарантийный отправить блок на предприятие, где произведут замену кнопки (кнопок).

С периодичностью, устанавливаемой эксплуатационной организацией, производить тестирование входов и выходов в режиме ТЕСТ. Если результаты проверки в этом режиме положительны, то выполнение программы будет происходить без сбоев и при полном контроле аварийных входов.

По окончанию работы, находясь в рабочем окне, можно произвести отключение блока от сети. Для этого необходимо нажать кнопку СТОП. На дисплее появиться надпись «Выключить питание». Тумблером СЕТЬ произвести отключение.