## Лист1
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  | ЗС-1
БАУ-ТП-2-1 "БАУ-М"
X8
| Тр. зажиган. | 2 |  |  | Перед установкой блоков развести электрод контроля пламени и запальный электрод на возможно большее расстояние. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя канала контроля пламени.
| Кл. регул. | 3
| ВЗ | 4
| Кл. отсекатель | 6
| Звонок | 7
| ВГ | 8
| Пламя КЭ 1 | 17
| Вых 220 В | 19
| Вых 220 В | 20
| Вход 220 В (ФАЗА) | 23
| Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
| Р возд. низкое | 2
| Р топл. низкое | 3
| Р топл. высоке | 4
| ВГ не раб. | 8
| Общий датчиков | 11
| Общий датчиков | 12
| Общий датчиков | 13
| Общий датчиков | 23
| Общий датчиков | 24
| Общий ФД | 14 |  | 1
| Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
| Пламя ФД 1 | 15 |  | 3
X10
| Т теплоагента | 1
|  | 2 |  |  | Т теплоагента
3
| Т резерва | 7
|  | 8 |  |  | Т резерва
9
380 В 50 Гц
Вент. горелки
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
A
B
C
N
ВГ