|  |  | Х8 БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА ХХI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Клапан отсекатель | 1 |  |
| КОТЕЛ ДКВ-10/13 Клапана запальника | 2 |  |
| Звонок аварии | 3 |  |
| Транс-торы зажигания | 4 |  |
| Вентилятор | 6 |  |
| ВЗ открыть | 5 |  |
| ВЗ закрыть | 7 |  |
| ЗДС открыть | 8 |  |
| ЗДС закрыть | 9 |  |
| ГЗ открыть | 10 |  |
| ГЗ закрыть | 11 |  |
| Дымосос | 12 |  |
| ЭЗГ Г1 открыть | 13 |  |
| ЭЗГ Г1 закрыть | 14 |  |
| ЭЗГ Г2 открыть | 15 |  |
| ЭЗГ Г2 закрыть | 16 |  |
| КЭ запальника №1 | 17 |  |
| КЭ запальника №2 | 18 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| ДС не работает | 1 |  |
| ВГ не работает | 2 |  |
| ЗДС не закрыта | 3 |  |
| ВЗ не закрыта | 4 |  |
| ГЗ не закрыта | 5 |  |
| ЭЗГ Г1 не закрыта | 6 |  |
| ЭЗГ Г2 не закрыта | 7 |  |
| Cчетчик газа | 8 |  |
| Счетчик воды | 9 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание ФД (+12В) | 22 |  |
| Вход ФД горелки №1 | 23 |  |
| Вход ФД горелки №2 | 24 |  |

1

2

3

1

2

3

4

РОЗЕТКА ФДА

1

2

3

ФД

Вид со стороны гнезда

ФД

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |

Температура воды перед  котлом

Температура воды за котлом

Температура отходящих              газов

|  |  | Х11 |
| --- | --- | --- |
| Общий датчиков | 1 |  |
| Общий датчиков | 2 |  |
| Р воздуха (до 1кПа) | 3 |  |
|  | R |  |
| Р газа (до 100кПа) | 4 |  |
|  | R |  |
| Р воды (до 10МПа) | 5 |  |
|  | R |  |
| Разрежение (-125+125) | 6 |  |
|  | R |  |
| Расход воды(до 999м3) | 7 |  |
|  | R |  |
| Расход газа(до9999м3) | 8 |  |
|  | R |  |

Общ

+

Датчик давления воздуха 4 -20 мА

Общ

+

Датчик давления  газа  на горелке  4 -20 мА

Общ

+

Датчик давления воды  4 -20 мА

Общ

+

Датчик  разрежения  4 -20 мА

Общ

+

Общ

+

Датчик расхода воды  4 -20 мА

Датчик расхода газа  4 -20 мА

N

380 В 50 Гц

ДЫМОСОС

ВЕНТИЛЛЯТОР

При входе  4-20 мА резистор R=250 Ом

На датчик разрежения параллельно резистору R устанавливать ограничительный стабилитрон типа КС147А