ООО "НПП ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

Фотодатчик активный

(ФДА)

Паспорт

КООТ 426471.005 ПС

г. Запорожье

1. Назначение  изделия

1.1. Фотодатчик активный (ФДА) изготовлен в соответствии с                      ТУ У 30850584.001-01 и  предназначен для контроля наличия пламени в котлах работающих как на газовых, так и на жидкостных горелках совместно с автоматикой БАУ-ТП-1 "Альфа-М, БАУ-ТП-2 или с другими автоматиками.

1.2. Режим работы - продолжительный.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания - в пределах от 10 до 24 Вольт постоянного тока

2.2. Частота мерцания контролируемого пламени ~ от 2 до 40 Герц

2.3. Количество дискретных выходов - один

2.4. Ток выходного ключа не более 75 мА

2.5. Потребляемая мощность не более 0,2 Вт

2.6. Масса не более 0,15 кг

2.7. Габаритные размеры - см. Приложение 2

3. Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входят:

- ФДА

- ответная часть разъёма подключения

- паспорт

4. Устройство и принцип действия.

4.1. Конструктивно ФДА выполнен в виде цилиндра с фланцем. С одной стороны ФДА находится светочувствительный элемент, с другой - фланец и разъём для подключения см. Приложение 2.

4.2. Блок - схема ФДА изображена на рис. 1 Приложения 1. ФДА представляет собой светочувствительный элемент (1), схему усиления (2), частотный фильтр (3), компаратор (4), источник питания (5) и выходной ключ.

4.3. Светочувствительным элементом служит фоторезистор . Схема частотного фильтра, усилителя, компаратора и источника питания выполнена на микроэлементах. В качестве выходного ключа применяется n-p-n транзистор. Выходной ключ выполнен по схеме "открытый коллектор".

4.4. Схемы подключения ФДА с блоком БАУ-ТП-1 Альфа-М и БАУ-ТП-2 приведена на Рис 2 Приложения 1, с другими видами блоков управления - на Рис. 3 Приложения 1.

5. Указания по эксплуатации.

5.1. Температура окружающей среды от +5ºС до +50ºС

5.2. Относительной влажности от 30 до 80%

5.3. Вибрации с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм

5.4. Внешнее постоянное или переменное электрическое поле с напряжённостью до 400 А/м

5.5. Закрытое помещение без резких колебаний температуры и без наличия в воздухе агрессивных веществ

5.6. ФДА должен иметь систему охлаждения

6. Размещение и монтаж.

6.1. Смонтировать ФДА на котле с учётом требований раздела 5 настоящего руководства.

6.2. При монтаже предотвратить возможность попадания посторонних источников света в зону контроля пламени ФДА.

6.3. Подпаять ответную часть разъёма ФДА к проводам, связывающим ФДА и автоматику управления согласно схемам Приложения 1 и схемам подключения автоматики управления.

6.4. Состыковать разъём с ответной частью.

7. Техническое обслуживание и хранение.

7.1. Профилактические обслуживание производить в соответствии с графиком ППР, при этом рекомендуется произвести очистку от пыли фоторезистора.

7.2. Условия хранения ФДА должны соответствовать группе 2(С) на срок сохраняемости 2 года, а в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

8. Возможные неисправности и способы их устранения.

8.1. При эксплуатации ФДА могут встречаться отказы в работе, вызванные неправильным монтажом на котле либо несоблюдением условий эксплуатации.

8.2. Возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 1

Таблица 1.

| № | Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФДА не работает | Неправильная распайка ответной части разъёма ФДА | Проверить распайку разъёма. |
| 2. | ФДА не реагирует на пламя в топке | Зона контроля пламени ФДА не совпадает с зоной пламени котла. | Проверить и изменить монтаж ФДА |
| 3. | Ложное срабатывание ФДА | В зону контроля пламени ФДА попадает свет от посторонних источников | Устранить попадание света от посторонних источников |

9. Свидетельство о приёмке.

9.1 Устройство ФДА соответствует техническим требованиям                             ТУ У 30850584.001-01

Дата выпуска ____________________

Мастер__________________________

Контролёр  ОТК __________________

10. Гарантии изготовителя.

10.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ФДА требованиям ТУ У 30850584.001-01 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня отгрузки ФДА Заказчику при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации.

10.3 Гарантийный ремонт ФДА производится только в условиях предприятия-изготовителя.

10.4.  ФДА должен быть доставлен на предприятие-изготовитель непосредственно заказчиком либо через почтово-транспортные фирмы по согласованию с предприятием-изготовителем.

10.5. Гарантийные обязательства не распространяются на ФДА, имеющие механические повреждения корпуса и электронной платы.

10.6. Гарантийное и послегарантийное обслуживание ФДА производится предприятием-изготовителем по адресу:

69093, г. Запорожье, ул. Хакасская 1, ООО НПП "Промэлектроника".

Для почтовых отправлений: 69015, г. Запорожье, а/я 5650.

Т/ф: (061) 280-13-62, (061) 280-13-63

10.7. По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также по вопросам приобретения ФДА, на территории Российской Федерации, обращаться по адресу:

308013 г. Белгород, ул. Рабочая, 14, ООО ДП "Завод "Энергоцветмет".           Телефон: (4722) 21-15-21.

10.8. По вопросам приобретения ФДА также обращаться по адресу:

121354, г. Москва, ул. Ватутина, 13,  ЗАО "Энергоцветмет".

Адрес для почтовых отправлений: 121354, г. Москва, а/я 272

Телефоны: (495) 433-53-95, (495) 662-97-62.

11. Сведения о рекламациях.

11.1. Сведения о рекламациях заполняются в таблице 2.

Таблица 2.

| № | Наименование, обозначение основной части | Номер и дата реклам. акта | Краткое содержание | Номер и дата доку-мента | Должность, фамилия и подпись ответств. лица | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Свидетельство об упаковке.

12.1. ФДА упакован Запорожским ООО НПП "Промэлектроника" согласно требованиям ТУ У 30850584.001-01.

Дата упаковки _________________________

Упаковку произвёл _____________________

ФДА после

упаковки принял _______________________

Приложение 1

Рис.1

3

2

4

5

+12V

GND

OUT

1

ФДА

OUT    3

+12V    2

GND    1

ALFA-M

INP

DP

+12V

GND

Рис.2

G

10-24V

"+"

"–"

ФДА

OUT    3

+12V    2

GND    1 1

К1

OUTPUT

K1.1

Рис.3

Рис.4

Вилка   FDA

Розетка   FDA

Внимание !                                                      Паять контакты разъема не более двух секунд паяльником 25 Вт         при температуре 260 градусов.

1      2

3

1      2

3

Приложение 2.