ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

RS232/485

Паспорт

КООТ 426471.005 ПС

НПП "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. Запорожье

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователь представляет собой устройство, предназначенное для взаимного преобразования сигналов последовательного интерфейса RS-232 в сигналы последовательного интерфейса RS-485 и управления направлением передачи данных в интерфейсе RS-485.

# 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Режим работы интерфейса RS-485 - полудуплексный. Линия связи – двухпроводная. Линия связи RS-485 выполняется экранированным кабелем типа STP–2-ST c волновым сопротивлением  = 100 Ом или аналогичным. Управление направлением передачи осуществляется сигналом RTS.

2.2 Скорость обмена до 115200 бит/с.

2.3 Протяженность линии связи интерфейса RS-485 –

до 1000 м.

2.4 Встроенный согласующий резистор, включаемый установкой перемычки J1. Согласующие резисторы включаются на устройствах, находящихся в начале и конце линии передачи RS-485.

2.5 Питание от сети переменного тока напряжением220−33+22 В, частотой (50±1) Гц;

  - Потребляемая мощность не более 1 Вт.

2.7 Внешние соединители:

RS-232 - DB-9 розетка кабельная длина кабеля RS-232 – 1 м;

RS-485 – извлекаемые клеммные колодки с винтовой фиксацией жил проводников.

  - Диапазон рабочих температур: от 0  до +50  С

  - Размеры не более:167х86х58.

  - Масса вместе с кабелями: не более 0,5 кг.

3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

3.1. Преобразователь следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности 80 % при 25 °С.

2.2. Преобразователь может транспортироваться в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом в герметичных отапливаемых отсеках.

# 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь заводской номер: _____________ изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления ______________

Личные подписи должностных лиц

МП 	предприятия, ответственных   за

приемку изделия

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие преобразователя требованиям, предусмотренным действующей технической документацией, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных паспортом на преобразователь.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.3 Гарантийный срок хранения - 24 месяца с момента изготовления.

5.4 Преобразователь, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие паспортным данным, заменяется другим или ремонтируется предприятием-изготовителем (поставщиком).

## ПРИЛОЖЕНИЕ

# Вес не более 0,5 кг